Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie Alta connettività, modalità di funzionamento: riscaldamento e raffrescamento.

WH-MDC07H3E5

Sistema composto da:
- unità esterna WH-MDC07H3E5 inverter alta connettività, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. 

Refrigerante: R-410A.

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-MDC07H3E5 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Riscaldamento:
Capacità di riscaldamento: 7 kW * 
Potenza in ingresso in riscaldamento: 1,55 kW.
COP: 4,52 *
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (test).
Temperatura uscita acqua calda: 20/55 ° C.
Portata d'acqua: 20,1 l/min - 1,0  m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
*(calcolata con temperatura esterna di 7 ° C DB, temperatura di 6 ° C  WB con ingresso e uscita acqua 30 ° C a 35 ° C).

Raffrescamento:
Capacità di raffrescamento: 6 kW **
Potenza in ingresso in raffrescamento: 2,16 kW.
EER: 2,78 **
Gamma di funzionamento raffrescamento: 16 / 43 ° C (test).
Temperatura uscita acqua fredda: 5/20 ° C.
Portata d'acqua: 17,2 l/min - 0,9 m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 7 ° C).
** (calcolata con una temperatura di 35 º C DB, con acqua in ingresso a 12 ° C e in uscita a 7 ° C)

Diametro del raccordo acqua: 1 3/16 ".
Pressione sonora: 48 dBA.
Dimensioni: 865x1283x320 mm.
Peso: 104 kg.
Resistenza elettrica: 3 kW.
Alimentazione: 230V.

Funzioni:
-	Climatica con sonda esterna di temperatura
-	ON/OFF remoto pompa di calore
-	Gestione ON/OFF generatore di back-up (tipo caldaia)
-	RC (Remote Controller a bordo macchina) utilizzabile come termostato ambiente interno, fino a 50 metri e completo di sensore ambiente
-	Gestione valvola 2-vie per sezionare circuiti destinati al solo riscaldamento in modalità raffrescamento
-	Gestione valvola 3-vie direzionale per commutazione produzione acqua calda sanitaria / impianto
-	Gestione resistenza accumulo acqua calda sanitaria fino 3 kW
-	Gestione sensore ambiente

Funzioni scheda opzionale:
-	Gestione di due circuiti miscelati con controllo da termostato ambiente, da sonda ambiente, con temperatura acqua di mandata o con RC (solo un circuito)
-	Gestione di due circuiti di cui uno dedicato al riscaldamento di una piscina con controllo da termostato ambiente, da sonda ambiente, con temperatura acqua di mandata o con RC (solo un circuito)
-	Gestione di accumulo inerziale lato impianto 
-	Gestione pannelli solari termici (sonda e circolatore)
-	Ingressi Smart Grid
-	Ingresso 0-10 V per demand control
-	Contatto pulito per commutazione estate/inverno
-	Contatto pulito per ON/OFF compressore
-	Uscita segnale di errore

Tutti i sensori possono avere cavi di massimo 30 metri, mentre tutti gli attuatori, i contatti puliti (sia input che output) e l’ingresso 0-10 V di massimo 50 metri.

Modello: WH-MDC07H3E5
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.