Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Pompa di calore Aquarea Panasonic completa di unità esterna e interna, serie Alta connettività, modalità di funzionamento: riscaldamento e raffreddamento.

WH-UD05HE5 + WH-SDC05H3E5

Sistema composto da:
- unità esterna WH-UD05HE5 inverter Alta connettività, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. 
- unità interna WH-SDC05H3E5 (modulo idronico) Alta connettività con pannello di comando remotizzabile fino a 50 metri da utilizzare come termostato ambiente e completo di sensore ambiente.

Refrigerante: R-410a

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Specifiche Tecniche

Raffreddamento
Capacità di raffreddamento: 4,5 kW *
EER: 2,69 *
Potenza in ingresso in raffreddamento: 1,67 kW.
Gamma di funzionamento Raffrescamento: 16/43 ° C 
Temperatura uscita acqua fredda: 5/20 º C.
Portata d'acqua (raffrescamento): 12,9  l / min (T = 5 ° C e uscita a 7 ° C).
*(calcolata con una temperatura di 35 º C DB, con acqua in ingresso a 12 ° C e in uscita a 7 ° C).

Riscaldamento
SCOP: 4,88 (A7W35)
ηs= 195 (A7W35)
Classe: A++ 
Capacità di  riscaldamento: 5,0 kW **
COP: 4,63 **
Potenza in ingresso in riscaldamento: 1,08 kW.
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C
Temperatura acqua calda in uscita: 25/55 ° C.
Portata d'acqua (riscaldamento): 14,3  l / min (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
**(calcolata con temperatura esterna di 7 ° C DB, temperatura di 6 ° C WB con ingresso e uscita acqua 30 ° C a 35 ° C).

Diametro raccordo liquido: 6,35 mm (1/4 ").
Diametro raccordo gas: 12,70 mm (1/2 ").
Diametro del raccordo acqua: 28 mm.
Resistenza elettrica di back-up: 3kW.
Alimentazione: 230V.

Unità esterna
Pressione sonora unità esterna: 48dBA.
Dimensioni unità esterna: 622x824x298mm.
Peso unità esterna: 39kg.

Unità interna
Pressione sonora unità interna: 28dBA.
Dimensioni unità interna: 892x500x340mm.
Peso unità interna: 44Kg.

Funzioni:
-	Climatica con sonda esterna di temperatura
-	ON/OFF remoto pompa di calore
-	Gestione ON/OFF generatore di back-up (tipo caldaia)
-	RC (Remote Controller a bordo macchina) utilizzabile come termostato ambiente interno, fino a 50 metri e completo di sensore ambiente
-	Gestione valvola 2-vie per sezionare circuiti destinati al solo riscaldamento in modalità raffrescamento
-	Gestione valvola 3-vie direzionale per commutazione produzione acqua calda sanitaria / impianto
-	Gestione resistenza accumulo acqua calda sanitaria fino 3 kW
-	Gestione sensore ambiente

Funzioni scheda opzionale:
-	Gestione di due circuiti miscelati con controllo da termostato ambiente, da sonda ambiente, con temperatura acqua di mandata o con RC (solo un circuito)
-	Gestione di due circuiti di cui uno dedicato al riscaldamento di una piscina con controllo da termostato ambiente, da sonda ambiente, con temperatura acqua di mandata o con RC (solo un circuito)
-	Gestione di accumulo inerziale lato impianto 
-	Gestione pannelli solari termici (sonda e circolatore)
-	Ingressi Smart Grid
-	Ingresso 0-10 V per demand control
-	Contatto pulito per commutazione estate/inverno
-	Contatto pulito per ON/OFF compressore
-	Uscita segnale di errore

Tutti i sensori possono avere cavi di massimo 30 metri, mentre tutti gli attuatori, i contatti puliti (sia input che output) e l’ingresso 0-10 V di massimo 50 metri.

Modello: WH-UD05HE5 + WH-SDC05H3E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.