Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna e interna Panasonic Inverter Aquarea, Pompa di calore, serie Alta connettività, modalità di funzionamento: riscaldamento e raffreddamento.

WH-UD07FE5 + WH-SDC07F3E5

Sistema composto da:
- unità esterna WH-UD07FE5 inverter Alta connettività, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria. 
- unità interna WH-SDC07F3E5 (modulo idronico).

Possibilità di combinazione con collettori pannelli solari termici per l'acqua calda (con kit opzionale). 
Refrigerante: R-410A

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Certificazione
Marchio PANASONIC, modello  WH-UD07FE5 + WH-SDC07F3E5 con certificazione Eurovent delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Raffreddamento
Capacità di raffreddamento: 6kW *
EER: 2,63 *
Potenza in ingresso (raffreddamento): 2,28 kW.
Gamma di funzionamento raffreddamento: 16/43 ° C (test).
Temperatura uscita acqua fredda: 5/20 º C.
Portata d'acqua (raffrescamento): 1,1 m3 / h. (T = 5 ° C e uscita a 7 ° C).
*(Calcolato con una temperatura di 35 º C DB, con acqua in ingresso a 12 ° C e in uscita a 7 ° C).

Riscaldamento
Capacità di riscaldamento: 7 kW **
COP: 4,46 **
Potenza in ingresso (riscaldamento): 1,57 kW.
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -20 / 35 ° C (test).
Temperatura uscita acqua calda: 25/55 ° C.
Portata d'acqua (riscaldamento): 1,2 m3 / h (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
**(calcolata con temperatura esterna di 7 ° C DB, temperatura di 6 ° C WB con ingresso e uscita acqua 30 ° C a 35 ° C).

Diametro raccordo liquido: 1/4 ".
Diametro Attacco gas: 5/8 ".
Diametro del raccordo acqua: 1 3/32 ".
Resistenza elettrica: 3 kW.
Alimentazione: 230V.

Unità esterna
Pressione sonora unità esterna: 48 dBA.
Unità esterna Dimensioni: 795x900x320mm.
Unità esterna Peso: 66 Kg.

Unità interna
Pressione sonora unità interna: 33 dBA.
Unità interna Dimensioni: 892x502x353mm.
Peso unità interna: 43 Kg.

Modello: WH-UD07FE5 + WH-SDC07F3E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.