Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Pompa di calore Aquarea Panasonic completa di unità esterna e interna, serie T-CAP, modalità di funzionamento: riscaldamento e raffreddamento.

WH-UX12HE5 + WH-ADC1216H6E5

Sistema composto da:
- unità esterna WH-UX12HE5 inverter Total Capacity, a pompa di calore alimentazione ad aria per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria (mantiene le rese nominali fino a -15°C).
- unità interna WH-ADC1216H6E5 (modulo idronico, serbatoio di accumulo di ACS da 200 l, sonda di temperatura per accumulo ACS, valvola 3 vie) T-CAP  con pannello di comando remotizzabile fino a 50 metri da utilizzare come termostato ambiente e completo di sensore ambiente.
Refrigerante: R-410°	

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/95/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 99/519/CE

Specifiche Tecniche

Raffreddamento
Capacità di raffreddamento: 10,0 kW *
EER: 2,81 *
Potenza in ingresso in raffreddamento: 3,56 kW.
Gamma di funzionamento Raffrescamento: 16/43 ° C 
Temperatura uscita acqua fredda: 5/20 º C.
Portata d'acqua (raffrescamento): 28,7  l / min (T = 5 ° C e uscita a 7 ° C).
*(calcolata con una temperatura di 35 º C DB, con acqua in ingresso a 12 ° C e in uscita a 7 ° C).

Riscaldamento
SCOP: 4,32 (A7W35)
ηs= 170 (A7W35)
Classe: A++ 
Capacità di  riscaldamento: 12,0 kW **
COP: 4,74 **
Potenza in ingresso in riscaldamento: 2,53 kW.
Gamma di funzionamento Riscaldamento: -28 / 35 ° C
Temperatura acqua calda in uscita: 20/55 ° C (20/60°C fino a -10°C esterni)
Portata d'acqua (riscaldamento): 34,4  l / min (T = 5 ° C e uscita a 35 ° C).
**(calcolata con temperatura esterna di 7 ° C DB, temperatura di 6 ° C WB con ingresso e uscita acqua 30 ° C a 35 ° C).

Diametro raccordo liquido: 9,52 mm (3/8 ").
Diametro raccordo gas: 15,88 mm (5/8 ").
Diametro del raccordo acqua lato impianto: 31 mm (1 1/4 ").
Diametro del raccordo acqua calda sanitaria: 19 mm (¾”)
Resistenza elettrica di back-up: 6 kW.
Alimentazione: 230V.

Unità esterna
Pressione sonora unità esterna: 52 dBA.
Dimensioni unità esterna: 1340x900x320mm.
Peso unità esterna: 101 kg.

Unità interna (All in One)
Pressione sonora unità interna: 33 dB
Dimensioni unità interna: 1800x598x717 mm.
Peso unità interna (vuota): 124 Kg
Capacità serbatoio: 200 litri
Superficie di scambio: 1,8  m2
Materiale serbatoio: acciaio inox

Funzioni:
-	Climatica con sonda esterna di temperatura
-	ON/OFF remoto pompa di calore
-	Gestione ON/OFF generatore di back-up (tipo caldaia)
-	RC (Remote Controller a bordo macchina) utilizzabile come termostato ambiente interno, fino a 50 metri e completo di sensore ambiente
-	Gestione valvola 2-vie per sezionare circuiti destinati al solo riscaldamento in modalità raffrescamento
-	Gestione valvola 3-vie direzionale per commutazione produzione acqua calda sanitaria / impianto
-	Gestione resistenza accumulo acqua calda sanitaria fino 3 kW
-	Gestione sensore ambiente

Funzioni scheda opzionale:
-	Gestione di due circuiti miscelati con controllo da termostato ambiente, da sonda ambiente, con temperatura acqua di mandata o con RC (solo un circuito)
-	Gestione di due circuiti di cui uno dedicato al riscaldamento di una piscina con controllo da termostato ambiente, da sonda ambiente, con temperatura acqua di mandata o con RC (solo un circuito)
-	Gestione di accumulo inerziale lato impianto 
-	Gestione pannelli solari termici (sonda e circolatore)
-	Gestione fotovoltaico
-	Ingresso 0-10 V per demand control
-	Contatto pulito per commutazione estate/inverno
-	Contatto pulito per ON/OFF compressore
-	Uscita segnale di errore

Tutti i sensori possono avere cavi di massimo 30 metri, mentre tutti gli attuatori, i contatti puliti (sia input che output) e l’ingresso 0-10 V di massimo 50 metri.

Modello: WH-UX12HE5 + WH-SXC12H6E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.