Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Ventilconvettore Aquarea Air, modalità di funzionamento: riscaldamento e raffrescamento

PAW-AAIR-200

Caratteristiche principali
Design elegante e compatto; pannello frontale con effetto radiante; 4 velocità della ventola (super minimo, minimo, media, massima); valvola a 3 vie e termostato touch screen in dotazione.

Possibilità di funzionamento in raffrescamento e deumidificazione (si deve prevedere un drenaggio).

Marchio PANASONIC, modello  PAW-AAIR-200 delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Contenuto acqua in batteria: 0,47 litri
Temperatura ingresso acqua min/max: 4°C / 80°C
Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4
Tensione di alimentazione: 230/1/50 V/ph/Hz
Dimensioni: 735x579x129 mm
Peso: 17 Kg

Riscaldamento:
Temperatura acqua in ingresso: 35°C
Temperatura acqua in uscita: 30°C
Temperatura aria in ingresso: 19°C
Temperatura aria in uscita: 34,5 °C (*) / 30°C (**).
Capacità di riscaldamento: 138 W (*) / 570 W (**).
Portata nominale acqua: 23,7 kg/h (*) / 98,0 kg/h (**).
Potenza assorbita in riscaldamento: 2 W (*) / 13 W (**).
Perdite di carico: 0,1 kPa (*) / 2,9 kPa (**).
Livello di pressione sonora: 17,6 dBA (*) / 39,4 dBA (**).

*( calcolati con portata d’aria: 28 m3/h e  ventola ferma)
**( calcolati con portata d’aria: 162 m3/h e  velocità massima della ventola)

Raffrescamento:
Temperatura acqua in ingresso: 7°C
Temperatura acqua in uscita: 12°C
Temperatura aria in ingresso: 27°C
Temperatura aria in uscita: 14 °C.
Capacità di raffrescamento: 321 W (*) / 890 W (**).
Portata nominale acqua: 55 kg/h (*) / 153,0 kg/h (**).
Potenza assorbita in raffrescamento: 4,2 W (*) / 11,9 W (**).
Perdite di carico: 1 kPa (*) / 9 kPa (**).
Livello di pressione sonora: 23,6 dBA (*) / 38,9 dBA (**).

*( calcolati con portata d’aria: 55 m3/h e  velocità minima della ventola)
*( calcolati con portata d’aria: 162 m3/h e  velocità massima della ventola)

Modello: PAW-AAIR-200
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.