Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Ventilconvettore Aquarea Air, modalità di funzionamento: riscaldamento e raffrescamento

PAW-AAIR-700

Caratteristiche principali
Design elegante e compatto; pannello frontale con effetto radiante; 4 velocità della ventola (super minimo, minimo, media, massima); valvola a 3 vie e termostato touch screen in dotazione.

Possibilità di funzionamento in raffrescamento e deumidificazione (si deve prevedere un drenaggio).

Marchio PANASONIC, modello  PAW-AAIR-700 delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Contenuto acqua in batteria: 0,8 litri
Temperatura ingresso acqua min/max: 4°C / 80°C
Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4
Tensione di alimentazione: 230/1/50 V/ph/Hz
Dimensioni: 935x579x129 mm
Peso: 20 Kg

Riscaldamento:
Temperatura acqua in ingresso: 35°C
Temperatura acqua in uscita: 30°C
Temperatura aria in ingresso: 19°C
Temperatura aria in uscita: 34,9 °C (*) / 30,6 °C (**).
Capacità di riscaldamento: 223 W (*) / 1188 W (**).
Portata nominale acqua: 38,4 kg/h (*) / 204,3 kg/h (**).
Potenza assorbita in riscaldamento: 3 W (*) / 22 W (**).
Perdite di carico: 0,1 kPa (*) / 1 kPa (**).
Livello di pressione sonora: 18,4 dBA (*) / 40,2 dBA (**).

*( calcolati con portata d’aria: 44 m3/h e  ventola ferma)
**( calcolati con portata d’aria: 320 m3/h e  velocità massima della ventola)

Raffrescamento:
Temperatura acqua in ingresso: 7°C
Temperatura acqua in uscita: 12°C
Temperatura aria in ingresso: 27°C
Temperatura aria in uscita: 11°C (*) / 14 °C (**).
Capacità di raffrescamento: 1182 W (*) / 1908 W (**).
Portata nominale acqua: 203 kg/h (*) / 328,0 kg/h (**).
Potenza assorbita in raffrescamento: 4,3 W (*) / 17,6 W (**).
Perdite di carico: 2 kPa (*) / 5 kPa (**).
Livello di pressione sonora: 24,5 dBA (*) / 39,6 dBA (**).

*( calcolati con portata d’aria: 155 m3/h e  velocità minima della ventola)
*( calcolati con portata d’aria: 320 m3/h e  velocità massima della ventola)

Modello: PAW-AAIR-700
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.