Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Ventilconvettore Aquarea Air, modalità di funzionamento: riscaldamento e raffrescamento

PAW-AAIR-900

Caratteristiche principali
Design elegante e compatto; pannello frontale con effetto radiante; 4 velocità della ventola (super minimo, minimo, media, massima); valvola a 3 vie e termostato touch screen in dotazione.

Possibilità di funzionamento in raffrescamento e deumidificazione (si deve prevedere un drenaggio).

Marchio PANASONIC, modello  PAW-AAIR-900 delle seguenti caratteristiche:

Specifiche Tecniche

Contenuto acqua in batteria: 1,13 litri
Temperatura ingresso acqua min/max: 4°C / 80°C
Attacchi idraulici: Eurokonus 3/4
Tensione di alimentazione: 230/1/50 V/ph/Hz
Dimensioni: 1135x576x129 mm
Peso: 23 Kg

Riscaldamento:
Temperatura acqua in ingresso: 35°C
Temperatura acqua in uscita: 30°C
Temperatura aria in ingresso: 19°C
Temperatura aria in uscita: 34,8 °C (*) / 30,6 °C (**).
Capacità di riscaldamento: 273 W (*) / 1703 W (**).
Portata nominale acqua: 47 kg/h (*) / 292,9 kg/h (**).
Potenza assorbita in riscaldamento: 3 W (*) / 24 W (**).
Perdite di carico: 0,1 kPa (*) / 2,2 kPa (**).
Livello di pressione sonora: 18,4 dBA (*) / 42,2 dBA (**).

*( calcolati con portata d’aria: 54 m3/h e  ventola ferma)
**( calcolati con portata d’aria: 461 m3/h e  velocità massima della ventola)

Raffrescamento:
Temperatura acqua in ingresso: 7°C
Temperatura acqua in uscita: 12°C
Temperatura aria in ingresso: 27°C
Temperatura aria in uscita: 13 °C (*) / 15°C (**).
Capacità di raffrescamento: 1907 W (*) / 2830 W (**).
Portata nominale acqua: 328 kg/h (*) / 486 kg/h (**).
Potenza assorbita in raffrescamento: 5,1 W (*) / 19,8 W (**).
Perdite di carico: 15 kPa (*) / 30 kPa (**).
Livello di pressione sonora: 24,7 dBA (*) / 41,6 dBA (**).

*( calcolati con portata d’aria: 248 m3/h e  velocità minima della ventola)
*( calcolati con portata d’aria: 461 m3/h e  velocità massima della ventola)

Modello: PAW-AAIR-900
Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.