Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna a cassetta 4 vie 60*60 RAC Panasonic per raffreddamento e riscaldamento, refrigerante R410A, per combinazioni con unità esterne residenziali monosplit e multisplit.

Modello: CS-E12PB4EA

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo sottile e compatto, rivestita da materiale termoisolante idoneo anche per la riduzione del rumore.
Pannello decorativo controsoffitto in plastica di colore bianco (RAL 9001 GL) lavabile, in vendita separatamente. Ventilatore radiale DC inverter super silenzioso accoppiato direttamente al motore. Mandata aria in quattro direzioni. Direzione del flusso dell’aria controllata da deflettori motorizzati. Diffusione dell'aria automaticamente regolata a seconda della modalità di funzionamento dell'unità. Ripresa aria tramite griglia di aspirazione lavabile completa di filtro aria a lunga durata. Pretranciato sul telaio unità per immissione aria esterna.
Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente. Sistema di drenaggio con pompa di scarico integrata con prevalenza 750 mm rispetto filo controsoffitto ed interruttore a galleggiante di sicurezza. Timer programmabile per accensione e spegnimento nell’arco delle 24 ore.

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
- Controllo PID della valvola di espansione dell’unità esterna al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
- Sistema di autodiagnosi con funzione di memoria
- Controllo ventilatore
- Modalità di funzionamento supersilenzioso
- Riavvio automatico dopo interruzione di corrente

Connettività dell’unità interna:
-	comando senza filo (infrarosso) incluso con l’unità
-  possibilità di integrare l’unità RAC a un sistema centralizzato VRF. Integrazione a P-link tramite scheda CZ-CAPR1.

Ampia gamma di schede aggiuntive in base alle esigenze. Disponibilità di inputs e outputs tramite adattatori opzionali da collegare alla PCB dell’unità interna. Controllo dell'impianto tramite software per la gestione globale tipo P-AIMS.

Conformità alle direttive Europee
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva Macchine 2006/42/CE

Specifiche tecniche

Capacità di raffreddamento nominale *	3.4 kW
Capacità di riscaldamento nominale **	4.5 kW
Portata aria in riscaldamento	648 m³/h
Portata aria in raffrescamento	630 m³/h
Alimentazione elettrica	230/1/50 V/ph/Hz
Livello pressione sonora ***	35 / 28 / 25 dB(A)
Refrigerante	R410A
Attacchi refrigerante (aspirazione/liquido)	12.7 / 6.35 mm
Filtro antipolvere	compreso

*	(Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(alta / bassa / super bassa 1,5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità interna (escluso pannello):
Altezza	260	mm
Larghezza	575	mm
Profondità	575	mm
Peso (escluso pannello)	18	kg

Marca:	PANASONIC
Modello:	CS-E12PB4EA

Pannello:	CZ-BT20E (Accessorio da ordinare separatamente)
Filtro antiallergico: CZ-SA22P (da ordinare separatamente)

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.