Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna canalizzata a bassa prevalenza statica RAC Panasonic per raffreddamento e riscaldamento, refrigerante R410A, per combinazioni con unità esterne residenziali monosplit e multisplit.

Modello: CS-E9PD3EA

Unità leggera, compatta, molto bassa con struttura in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Ventilatore super silenzioso, centrifugo con DC inverter direttamente accoppiato e motore con interruttore termico. Progettato specificamente per le applicazioni che richiedono canalizzazioni fisse. La temperatura di mandata dell'aria viene monitorata di default, per evitare correnti d'aria fredda e per fornire un controllo preciso della temperatura interna. La portata dell'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente, sistema di drenaggio con pompa di scarico integrata (14 mm dal foro di drenaggio allo scarico) e galleggiante di sicurezza.

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
- Controllo PID della valvola di laminazione per regolare la quantità di refrigerante in base alle letture del sensore di temperatura ambiente e dei sensori di temperatura di uscita dello scambiatore di calore, montata a bordo della motocondensante.
- Sistema di autodiagnosi con funzione di memoria
- Controllo ventilatore
- Visualizzazione di tutti i parametri di servizio

Connettività dell’unità interna:
- Comando di controllo locale a filo.
- Possibilità di integrare l’unità RAC a un sistema centralizzato VRF. Integrazione a P-link tramite scheda CZ-CAPR1.

Ampia gamma di schede aggiuntive in base alle esigenze. Disponibilità di inputs e outputs tramite adattatori opzionali da collegare alla PCB dell’unità interna. Controllo dell'impianto tramite software per la gestione globale tipo P-AIMS.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
-  Direttiva 2006/95/CE
-	 EN50581
-	 EN55014-2
-	 EN60335-1
-	 EN60335-2-40
-	 EN61000-3-2

Specifiche tecniche

Capacità di raffreddamento nominale *	               2,5  kW
Capacità di riscaldamento nominale **	               3,2  kW
Portata aria (raffr./risc.)                                                              414 / 486  m³/h
Pressione statica esterna (S-Hi/Hi/Me/Lo) ***                   110/60/30/20  Pa
Alimentazione elettrica	     230/1/50  V/ph/Hz
Livello pressione sonora raff. ****                                         33 / 27 / 24 dB(A)
Livello pressione sonora risc.****                                          35 / 28 / 25 dB(A)
Refrigerante	         R410A
Attacchi refrigerante (gas/liquido)	   9.52 / 6.35  mm
Scarico condensa                                                                              VP-20 

*	(Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(Specifiche riferite a condizioni di 29 Pa (3,00 mmAq) e impostate di default a livello di fabbrica. Commutare l’interruttorenposto sulla scheda PCB da Hi a Shi per ottenere più di 6,0 mmAq.
**** (Hi/Lo/S-Lo,  misurato a 1  m di distanza dall’unità)

Dimensioni

Unità:
Altezza	235	mm
Larghezza	850	mm
Profondità	370	mm
Peso	17	kg

Marca:	PANASONIC
Modello:	CS-E9PD3EA

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.