| Specifiche |  |
| --- | --- |
| No. | Qtà. | Descrizione Prodotto | PU | PTOT |
| € | Ct | € | Ct |
|  |  | **Unità Esterna Multisplit Free Multi Z Panasonic Linea residenziale RAC Inverter per raffreddamento o riscaldamento, gas refrigerante R32****Modello: CU-2Z41TBE**Unità in pompa di calore altamente efficiente, raffreddata ad aria dotata di compressore/scambiatore per il riscaldamento o raffreddamento, che può essere collegato ad un massimo di 2 unità interne Panasonic con una capacità totale compresa tra 3,2 kW e 6,0 kW.Devono essere collegate almeno a 2 unità interne.**Struttura**Unità compatta nel design e resistente alle intemperie. Involucro realizzato in telaio autoportante e pannelli laterali in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Telaio di base rigido per una facile installazione, progettata per uso esterno.Ciclo di refrigerazioneCiclo di refrigerazione, ottimizzato per gas refrigerante R32, comprendente i seguenti componenti principali: compressore, 2 valvole di espansione elettroniche, evaporatore, condensatore, ricevitore di liquido, filtro, separatore d'olio, valvola a 4 vie e relativo controllo, attrezzature di sicurezza, valvole di blocco sulla tubazione del liquido e del gas, manopole di servizio con valvole Schrader. Il ciclo di refrigerazione sarà garantito da un quantitativo di refrigerante iniziale.CompressoreUn compressore twin rotay inverter ottimizzato per il refrigerante R32. Completo di anti-vibranti per la riduzione della rumorosità della macchina e riscaldatore del carter. Controllo preciso con il sistema di monitoraggio dinamico del carico dell'edificio e regolazione della velocità del compressore alle condizioni prevalenti.CondensatoreAlta efficienza dello scambiatore di calore in tubo di rame e alette di alluminio con speciale profilo in sezione trasversale e protezione superficiale resistente alle condizioni ambientali avverse. Ottimizzato per l'uso con refrigerante R32.Valvola di espansione elettronicaValvola di alta e bassa pressione controllata da microprocessore, ottimizzata per l'uso con R32, progettata per garantire la carica ottimale sull’evaporatore e, allo stesso tempo, un controllo preciso del surriscaldamento.VentilatoreVentilatore assiale con variatore di velocità per ottimizzare la pressione all'interno dello scambiatore di calore e per alta efficienza, specialmente nel funzionamento a bassa velocità. Sistema di mandata dell’aria con griglia di protezione realizzato per l'ottimizzazione del flusso d'aria uniforme e a bassa rumorosità anche con volumi d'aria elevati.**Specifiche**Modalità di raffreddamento:Condizioni di misurazione: temp. interna 27/19 °C (DB/WB),  temp. esterna 35 °C Capacità di raffreddamento nominale 4,1 kW Potenza assorbita nominale 0,9 kWCoefficiente SEER 8,50Coefficiente EER 4,56Intervallo di funzionamento da –10 a +46 °C BSLivello di pressione Sonora (in campo libero, distanza di 1 m) 48 dB(A)Modalità di riscaldamento:Condizioni di misurazione: temp. interna 20 °C (DB),  temp. esterna 7/6 °C (DB/WB)Capacità di riscaldamento nominale 4,6 kWPotenza assorbita nominale 0,96 kWCoefficiente SCOP 4,60Coefficiente COP 4,79Intervallo di funzionamento da –15 a +24 °C BSLivello di pressione Sonora (in campo libero, distanza di 1 m) 50 dB(A)Alimentazione 230 VCorrente assorbita massima 11 ARefrigerante R32Peso della carica di refrigerante 1,12 kgDislivello massimo 10 mDistanza tra una unità interna ed esterna (min/max) 3/20 mLunghezza tubi senza aggiunta di refrigerante 20 mLunghezza massima totale delle tubazioni 30 mTubazioni refrigerante (liquido/gas) 6,35/9,52 mmQuantità refrigerante aggiuntiva 15 g/m Numero massimo di unità interne collegate 2**Dimensioni** Altezza 619 mmLarghezza 824 (+70) mmProfondità 299 mmPeso netto 39 kg**Produttore: PANASONIC****Modello: CU-2Z41TBE**Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. |  |  |  |  |