| Specifiche | | |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Qtà. | Descrizione Prodotto | | PU | | PTOT | |
| € | Ct | € | Ct |
|  |  | **Unità Esterna Multisplit Free Multi Z Panasonic Linea residenziale RAC Inverter per raffreddamento o riscaldamento, gas refrigerante R32**  **Modello: CU-3Z52TBE**  Unità in pompa di calore altamente efficiente, raffreddata ad aria dotata di compressore/scambiatore per il riscaldamento o raffreddamento, che può essere collegato ad un massimo di 3 unità interne Panasonic con una capacità totale compresa tra 4,5 kW e 9,5 kW.  Devono essere collegate almeno a 2 unità interne.  **Struttura** Unità compatta nel design e resistente alle intemperie. Involucro realizzato in telaio autoportante e pannelli laterali in lamiera d'acciaio zincata e verniciata. Telaio di base rigido per una facile installazione, progettata per uso esterno.  Ciclo di refrigerazione Ciclo di refrigerazione, ottimizzato per gas refrigerante R32, comprendente i seguenti componenti principali: compressore, 3 valvole di espansione elettroniche, evaporatore, condensatore, ricevitore di liquido, filtro, separatore d'olio, valvola a 4 vie e relativo controllo, attrezzature di sicurezza, valvole di blocco sulla tubazione del liquido e del gas, manopole di servizio con valvole Schrader. Il ciclo di refrigerazione sarà garantito da un quantitativo di refrigerante iniziale.  Compressore Un compressore twin rotay inverter ottimizzato per il refrigerante R32. Completo di anti-vibranti per la riduzione della rumorosità della macchina e riscaldatore del carter. Controllo preciso con il sistema di monitoraggio dinamico del carico dell'edificio e regolazione della velocità del compressore alle condizioni prevalenti.  Condensatore Alta efficienza dello scambiatore di calore in tubo di rame e alette di alluminio con speciale profilo in sezione trasversale e protezione superficiale resistente alle condizioni ambientali avverse. Ottimizzato per l'uso con refrigerante R32.  Valvola di espansione elettronica Valvola di alta e bassa pressione controllata da microprocessore, ottimizzata per l'uso con R32, progettata per garantire la carica ottimale sull’evaporatore e, allo stesso tempo, un controllo preciso del surriscaldamento.  Ventilatore Ventilatore assiale con variatore di velocità per ottimizzare la pressione all'interno dello scambiatore di calore e per alta efficienza, specialmente nel funzionamento a bassa velocità. Sistema di mandata dell’aria con griglia di protezione realizzato per l'ottimizzazione del flusso d'aria uniforme e a bassa rumorosità anche con volumi d'aria elevati.  **Specifiche**  Modalità di raffreddamento:  Condizioni di misurazione: temp. interna 27/19 °C (DB/WB),  temp. esterna 35 °C  Capacità di raffreddamento nominale 5,2 kW  Potenza assorbita nominale 1,09 kW  Coefficiente SEER 8,50  Coefficiente EER 4,77  Intervallo di funzionamento da –10 a +46 °C BS  Livello di pressione Sonora (in campo libero, distanza di 1 m) 47 dB(A)  Modalità di riscaldamento:  Condizioni di misurazione: temp. interna 20 °C (DB),  temp. esterna 7/6 °C (DB/WB)  Capacità di riscaldamento nominale 6,8 kW  Potenza assorbita nominale 1,47 kW  Coefficiente SCOP 4,1  Coefficiente COP 4,63  Intervallo di funzionamento da –15 a +24 °C BS  Livello di pressione Sonora (in campo libero, distanza di 1 m) 48 dB(A)  Alimentazione 230 V  Corrente assorbita massima 15,2 A  Refrigerante R32  Peso della carica di refrigerante 2,1 kg  Dislivello massimo 15 m  Distanza tra una unità interna ed esterna (min/max) 3/25 m  Lunghezza tubi senza aggiunta di refrigerante 30 m  Lunghezza massima totale delle tubazioni 50 m  Tubazioni refrigerante (liquido/gas) 6,35/9,52 mm  Quantità refrigerante aggiuntiva 20 g/m  Numero massimo di unità interne collegate 3  **Dimensioni**  Altezza 795 mm  Larghezza 875 (+95) mm  Profondità 320 mm  Peso netto 71 kg  **Produttore: PANASONIC**  **Modello: CU-3Z52TBE**  Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. | |  |  |  |  |