Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Intelligent Controller Panasonic  per Sistema ECOi ECOg PACi 

Modello: CZ-256ESMC3

Controllo centralizzato e sistema di monitoraggio da collegare al bus P-Link per il controllo di un massimo di 256 unità interne (rispettivamente 4 sistemi ECOi con 64 unità interne ) e fino a 120 unità esterne ( rispettivamente 4 sistemi con 30 esterne)

Design 

Touch screen LCD retroilluminato da 10,4 pollici (26,4 cm) con risoluzione 1024 x 768 pixel, completo di telaio di montaggio.

Funzioni di controllo

-	Gestione, controllo e monitoraggio di un Massimo di 128 unità interne ECOi. Può essere esteso ad un massimo di 256 unità interne con l’ utilizzo dell’adattatore di comunicazione  CZ-CFUNC2
-	ON/OFF
-	Commutazione modalità operativa (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione).
-	Impostazione velocità ventilatore (Bassa / Media / Alta, Auto).
-	Regolazione della temperatura (Raffrescamento/Deumidificazione: 18 to 30 °C, Riscaldamento: 16 to 30 °C).
-	Impostazione flusso d’ aria in uscita.
-	Ventilatore
-	Controllo stato operativo
-	Monitoraggio allarmi
-	Sistema logaritmico per la ricerca degli allarmi
-	Segnale di funzionamento a distanza
-	Allarme remoto
-	Interfaccia Web integrata con terminale LAN permette la connessione ad Internet e l’utilizzo dell’unità da remoto mediante l’ uso di un browser Web da PC, tablet, smartphone.
-  La porta USB consente di salvare i dati delle impostazioni, i dati cumulativi sulla distribuzione e i dati delle registrazioni.; consente di ricaricare i dati salvati (funzione di ripristino)
-	Notifica automatica di messaggi di allarme via e-mail e registrazione dei messaggi
-	Codici lingua disponibili: Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Portoghese, Spagnolo
-	E’ possibile programmare il funzionamento con un massimo di 2 anni di anticipo
-  Possono essere impostate 50 operazioni programmate al giorno in 50 programmi giornalieri e 50 programmi settimanali tra gli orari di vacanza e  giorni speciali
-	Programmazione dei divieti di funzionamento dei comandi localmente o singolarmente
-	Registrazione e visualizzazione del tempo di funzionamento e del numero totale di sequenze operative per ogni unità interna
-	Calcolo della distribuzione del carico per ogni singola unità interna o locatario, sulla base della quota proporzionale del gas e del consumo di energia elettrica. Calcolo semplice o dettagliato in combinazione di contatori di consumo di energia elettrica e di gas. Calcolo basato su tassi a seconda del momento della giornata
-	Tutte le operazioni visualizzate sullo schermo possono essere stampate con campi facoltativi utilizzando una stampante compatibile
-	Controllo delle prestazioni passate / storico cumulativo
-	Visualizzazione dei dati sotto forma di grafici a barre e linee
-	Possibilità di riduzione del rumore delle unità esterne

Funzioni avanzate di risparmio energetico

-	Impostazione ritorno automatico della temperatura
-	Arresto automatico dopo un riavvio e successiva assenza dell’operatore
-	Impostazione limiti intervallo temperature
-	Limitazione della capacità operativa in base alla fascia oraria
-	Riduzione della richiesta di consumo sull’unità esterna / interna mediante riduzione della richiesta di picco
-	Controllo ciclico delle unità interne/esterne con riduzione capacità operative
-	Funzione risparmio energetico mediante sensori ECONAVI

Connessioni con segnali esterni
E’ possibile controllare le unità mediante segnali in ingresso e in uscita verso e da dispositivi esterni

n.3 segnali di ingresso esterni statici / non in tensione:
-	n.3 ingressi per contatore impulsi per la lettura del consumo di elettricità e gas
-	Ingresso di arresto (i.e. allarme antincendio)
-	Ingresso di avvio

n.2 uscite digitali:
-	Uscita allarmi 
-	Uscita avvio

-	Collegamento per adattatore di comunicazione CZ-CFUNC2 dotato di ulteriori n.2 link per un massimo di 4 link
-	Porta USB
-	Porta LAN per il collegamento ad una rete locale o al PC

Dati tecnici

Num. Max di unità interne collegabili	128
Usando l’adattatore di comunicazione CZ-CFUNC2 si estende a	256
Precisione del Timer	approx. +/–30	s/mese
Incremento min. Timer	1	min
Numero di operazioni programmabili per giorno	50
Numero di programmi per giorno	50
Numero di programmi per settimana	50
Ciclo programma	1	week
Range temperatura	da 0 a 40	°C
Range umidità	da 20 a 80	%
Display	backlit 10,4 pollici (26,4 cm) LCD screen
Risoluzione	1024 x 768	pixel
Tensione (mono fase)	da 100 a 240	V AC
Frequenza di alimentazione	50/60	Hz
Max. Potenza ingresso	20	W
Altezza / Larghezza / Profondità	240 / 280 / 85	mm
Peso	2700	g

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-256ESMC3

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.