Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Controllo ON/OFF Panasonic  per VRF ECOi 

Modello: CZ-ANC2

Modulo di controllo da collegare al bus P-Link per il controllo di max 16 unità interne o gruppi di unità interne ECOi

Design 

Chiara plafone priva di display, idoneo per installazione ad incasso o a parete

Funzioni di controllo

-	ON/OFF per unità interne individuali o a gruppi
-	ON/OFF simultaneo per tutte le unità connesse
-	Lo stato operativo può essere determinato direttamente
-	In un singolo sistema interconnesso si possono installare siano a 8 moduli di controllo ON/OFF (4 principali, 4 secondari)
-	Con ON/OFF Controller non sono possibili la modalità di funzionamento e le impostazioni di temperatura. Deve essere utilizzato con un telecomando, un controllo di sistema etc..

Connettività

-	Ingresso On 24 V DC
-	Off 24 V DC tensione-ingresso libero
-	Segnale operativo tramite contatto privo di tensione di uscita
-	Allarme privo di tensione di uscita

Dimensioni

Altezza / Largezza / Profondità	160 / 160 / 14 + 69	mm

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-ANC2

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.