| Specifiche |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Qtà. | Descrizione Prodotto |  | PU |  | PTOT |  |
|  |  |  |  | € | Ct | € | Ct |
|  |  | Unità mini di ingresso/uscita serie-parallelo Panasonic per unità esterna ECO-i VRF Modello: CZ-CAPBC2 Interfaccia per la comunicazione tra unità interne Panasonic ECOi (così come unità interne Sanyo ECOi serie 4 e 5 ) un Building Management System (BMS) fornita su campo. L'interfaccia abilita l’ingresso e l’uscita dei dati e i comandi per una unità interna o per un gruppo di otto unità interne. Opzioni di ingresso - Indicazione di Impostazione della temperatura in intervalli di 1 K generati esternamente con segnale analogico 0-10 V o con un segnale analogico 0-140 Ω. Il campo di regolazione può essere regolato utilizzando il CZ-RTC4 Controllo remoto con timer. - Funzione di specifica per un massimo di 3 ingressi tramite ingresso digitale si abilita l'impostazione della velocità del ventilatore, ON / OFF, modalità di funzionamento, proibizione del telecomando locale , disponibile sia come contatto pulito (12 - 24 V) o come contatto di impulso (200 ms ). Opzioni di uscita - Uscita della temperatura interna effettiva con 0 - 20 mA di corrente. Le letture di temperatura possono essere ammessi valori di 0,5 K in un intervallo compreso tra 5 ° C e 36 ° C. Una resistenza massima di 240 Ω deve essere rispettata. - Uscita del segnale di funzionamento e di allarme comune tramite contatti privi di tensione con segnale AC con max. 240 V e tra 10 mA (min.) e 3 A (max.), o come segnale DC con max. 24 V e max. 3 A. - Funzione integrate di autodiagnosi, uscita tramite LED Cavi raccomandati Collegamento di interfaccia / BMS, per i segnali analogici: - Schermato a due conduttori con min. dimensione del cavo di 1,25 mm ² e max. lunghezza del cavo di 65 m tra interfaccia e BMS. - Sono richiesti cavi singoli per l'ingresso e l'uscita. Collegamento di interfaccia /BMS, per i segnali digitali: - Min. dimensione del cavo di 0,5 mm ² e max. lunghezza del cavo di 100 m tra interfaccia e BMS. Interfaccia / collegamento unità interna: - A due conduttori con min. dimensione del cavo di 0,75 mm ² e max. lunghezza del cavo di 200 m tra interfaccia e unità interna. Dati Tecnici Tensione 12 V DC Potenza in ingresso 1.2 W Corrente di ingresso 0.1 A Range di temp. ammesso da –10 a +50 °C con umidità relativa del 20 – 80 % Luogo di installazione Ambienti asciutti Dimensioni Unità: Altezza 256 mm Larghezza 136 mm Profondità 63.8 mm Peso 0.9 kg Marca: Panasonic Modello: CZ-CAPBC2 Specifiche soggette a variazione senza preavviso. |  |  |  |  |  |