Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione articolo	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Adattatore locale per il controllo  ON/OFF dei Sistemi VRF ECOi

Modello: CZ-CAPC2

L’interfaccia CZ-CAPC2 consente l'integrazione di altre unità nel P-Link bus Panasonic. In questo modo molti diversi tipi di unità possono essere collegati alla rete di comunicazione e di controllo P-Link tra cui sistemi a barriera d'aria, sistemi di ventilazione, recuperatori di calore, unità mono e multi split , condizionatori autonomi, ventilatori e molti altri. Un indirizzo P-Link è assegnato alla interfaccia, che può quindi essere controllato come una unità interna Panasonic, ad esempio mediante il System Controller (CZ-64ESMC2). I dati EEPROM dell’ interfaccia CZ-CAPC2 possono essere recuperate, consentendo l'accesso alle informazioni, come ore di funzionamento del sistema, indirizzo ecc.
Oltre al collegamento di comunicazione per il trasferimento di dati da e verso il bus P-Link, lì interfaccia CZ-CAPC2  fornisce anche ingressi e uscite digitali.

Opzioni di ingresso
-	ON / OFF da contatto libero da tensione o segnale a impulsi (24 V DC)

Opzioni di uscita
-	Segnale di funzionamento 
-	Allarme comune

Dati Tecnici

Tensione	230 V AC, 1 ph, 50 Hz
Potenza in ingresso	4.9 W
Corrente di ingresso	2 A
Range di temp. ammesso 	0 – 40 °C con umidità relativa del 20 – 80 %
Luogo di installazione	Ambienti asciutti
Estendibile	Si, fino a 64 interfacce ed unità interne in un unico sistema bus

Dimensioni

Unità:
Altezza	136	mm
Larghezza	278	mm
Profondità	74	mm
Peso	1.3	kg

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-CAPC2

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.