Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Interfaccia LONWorks Panasonic per la gestione di sistemi VRF ECOi e per la comunicazione con una rete di controllo LONWorks

Modello: CZ-CLNC2

L’interfaccia CZ-CLNC2  per la comunicazione dei dati attravero il P-Link Bus Panasonic e un collegamento esterno tipo FTT-10° per controllo rete LonWorks permettono la gestione e il monitoraggio da esterno di sistemi VRF Panasonic. L’assegnazione delle variabili elencate nel manuale del dispositivo fornisce un modo molto comodo di controllare e monitorare l'intero impianto. L’interfaccia CZ-CLNC2 deve essere integrata nel bus P-Link Panasonic e collegata in loco da un cavo bipolare  LONWorks BMS.

Con l’interfaccia  CZ-CLNC2,  le impostazioni di base per il sistema VRF possono essere specificate e tali impostazioni possono essere gestite utilizzando i seguenti comandi: On / Off, regolazione della temperatura, modalità di funzionamento, arresto di emergenza.
Inoltre, due delle seguenti opzioni possono essere specificate: proibizione comando , velocità ventole, direzione flusso dell’ aria ambiente, reset segnale pulizia filtro.

L’ interfaccia CZ-CLNC2 consente l'uscita di tutti i parametri rilevanti per la rete di controllo LONWorks: On / Off, temperatura interna, temperatura impostata sull'unità interna, modalità di funzionamento impostata sull'unità interna, messaggio di allarme e indirizzo dell'unità interna in questione, modalità operativa,corrente di ogni unità interna. Inoltre, due delle seguenti opzioni possono essere impostate  all'uscita: proibizione comando, impostazione della velocità ventilatore, impostazione della direzione del flusso  dell'aria, reset segnale pulizia filtro .

Fino a 16 gruppi separati di unità interne possono essere controllati e gestiti da un interfaccia CZ-CLNC2 . Ogni gruppo è composto da 1 a 8 unità interne. Tuttavia, il numero massimo di unità interne gestite viene distribuito su un totale massimo di 16 gruppi fino ad un massimo di 64 unità interne per interfaccia.
Se più di 16 gruppi devono essere gestiti, ulteriori interfacce CZ-CLNC2 possono essere integrate nel sistema di bus fino ad un massimo di 4 interfacce CZ-CLNC2  in grado di gestire fino a 64 gruppi. Tutte le unità interne devono essere collegate allo stesso bus.

L’interfaccia CZ-CLNC2  controlla automaticamente che le richieste dalla rete di controllo LonWorks  siano ammissibili, vale a dire, se l'impostazione della temperatura richiesta è minore / maggiore dell'impostazione di temperatura ammessa per la modalità operativa selezionata, l'impostazione della temperatura richiesta viene automaticamente scartata e sostituita dal limite basso / alto consentito per l'impostazione della temperatura.

Quando si gestiscono gruppi  composti da 2 a 8 unità interne, i messaggi di allarme per un gruppo verranno generati non appena si verifica una condizione di allarme per almeno una unità interna all'interno del gruppo. L'indirizzo dell'unità interna, per cui è stato attivato l'allarme, viene anche visualizzato. La temperatura interna specifica verrà ammessa dall'unità principale (master) all'interno del gruppo. L'unità principale di un gruppo può essere scelta liberamente.

La velocità di uscita può essere configurata. Se un valore non cambia, il valore precedente non verrà sovrascritto.
Raccomandazioni per la connessione dell’ interfaccia BMS
-	Due conduttori, 0.5 a 2.0 mm ², max. lunghezza del cavo per l'interfaccia è 100 m

Dati tecnici

Tensione	230 V AC, 1 ph, 50 Hz
Potenza in ingresso	20 W
Corrente di ingresso	2 A
Range di temp. ammesso	0 – 40 °C con umidità relativa del 20 – 85 %
Luogo di installazione	solo locali asciutti (non umidi)
Numero di gruppi gestibili	16
Numero di unità interne per gruppo	min. 1, max. 8
Numero di unità interne per interfaccia	Max 64 unità interne, max 16 gruppi con 8 unità interne max per gruppo
Estendibile	Si, fino a 4 interfacce in un sistema P-Link possono gestire fino a 64 gruppi
Logaritmo	Le associazioni delle variabili sono registrate in un file di testo all’interno del manuale dati

Dimensioni

Unità:
Altezza	500	mm
Larghezza	215	mm
Profondità	71	mm
Peso	3.3	kg

Marca:	Panasonic
Modello:	CZ-CLNC2

Specifiche soggette a variazione senza preavviso.