Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità a recupero di calore totale compatibile con impianti VRF Panasonic per raffreddamento e riscaldamento funzionanti a refrigerante R410A.

Utilizzabile in presenza di unità esterne ECOi, ECO G e relative unità interne.

Modello: FY-01KZDY8A

Unità a recupero di calore totale, leggera, compatta, molto bassa con struttura in lamiera zincata, coibentata internamente ed esternamente.

Recuperatore di calore di tipo statico ad alto rendimento con flussi in controcorrente, costituito da fogli piani di carta speciale dotati di apposita sigillatura per mantenere separati i flussi e permeabili al solo vapor acqueo. 

Scambio termico di tipo “totale” con efficienze fino al 79% sulla temperatura.
Filtrazione dell’aria con filtri sintetici lavabili, sia sull’aria di rinnovo che su quella di ripresa

Sportello laterale per facile accessibilità ai filtri e al recuperatore in caso di manutenzione ordinaria

Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito da parte dell’aria esterna quando conveniente

Elettroventilatori con motori a basso consumo, ad elevata prestazione e silenziosità; possibilità di gestione di 2 differenti livelli di velocità, accensione e spegnimento, modalità recupero di calore o Ventilazione normale.

Quadro elettrico completo di scheda elettronica per la gestione delle funzioni di ventilazione e per l’interconnessione alle unità interne

Connessioni alle canalizzazioni mediante raccordi circolari in materiale plastico

Connettività dell’unità a recupero di calore:
- Mediante comando a filo PAW-C3V;
- mediante comando CZ-RTC4 dell’unità interna e accessorio PAW-FDC;
- P-Link bus system per controlli di sistema: Centralizzati, Touch screen, etc. tramite scheda aggiuntiva CZ-CAPC2;
- mediante connettore CZ-T10 per accensione simultanea con relativa unità interna.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
- Regolamento 1253/2014 recante attuazione della direttiva 2009/125/CE (ErP)
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
- Direttiva Macchine 2006/42/EC
- Direttiva RoHS 2011/65/EU
- EN50581
- EN55014-1
- EN60335-1
- EN60335-2-80
- EN61000-3-2
- EN61000-3-3

Specifiche tecniche
Recuperatore di calore

Portata aria (Extra Alta/Alta/Bassa)                                 1000 / 1000 / 700  m³/h
Prevalenza statica esterna (Extra Alta/Alta/Bassa)               	      105/80/75  Pa
Assorbimento elettrico (Extra Alta/Alta/Bassa)     437-464/416-432/301-311  W

Alimentazione elettrica	     230/1/50  V/ph/Hz

Livello pressione sonora (Extra Alta/Alta/Bassa)1 37,5-38,5/37-37,5/33,5-34,5dB

Efficienza in temperatura (Extra Alta/Alta/Bassa)                         75/75/79   % 
Ventilazione

Portata aria (Extra Alta/Alta/Bassa)                                    1000 / 1000 / 700  m³/h
Prevalenza statica esterna (Extra Alta/Alta/Bassa)               	      105/80/75  Pa
Assorbimento elettrico (Extra Alta/Alta/Bassa)     437-464/416-432/301-311  W

Alimentazione elettrica	     230/1/50  V/ph/Hz

Livello pressione sonora (Extra Alta/Alta/Bassa)1 39,5-40,5/39-39,5/35,5-36,5dB

Efficienza in temperatura (Extra Alta/Alta/Bassa)                                -/-/-   % 

 (1) Riferito a 1,5 metri sotto il centro del recuperatore

Dimensioni

Altezza	388	mm
larghezza	1134	mm
Profondità	1322	mm
Peso	83	kg

Marca:	Panasonic
Modello:	FY-01KZDY8A

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.