Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Barriera d’aria con batteria DX VRF Panasonic, refrigerante R410A, per combinazioni con unità esterne ECOi, Mini ECOi e ECO G.

Modello: PAW-20EAIRC-MS

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo leggero e compatto, rivestita all’interno da materiale termoisolante idoneo anche per la riduzione del rumore. Flusso dell’aria di mandata nella parte inferiore dell’unità dall’alto verso il basso. Le bocchette d’aria in uscita possono essere regolate in 5 posizioni, in funzione dell’ambiente e delle condizioni d’installazione. Ripresa posizionata nella parte frontale dell’unità in cui l’aria passa attraverso un filtro a lunga durata anti-muffa lavabile. Portata aria controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per refrigerante R410A, per un controllo preciso della capacità di climatizzazione in base alle esigenze di capacità. Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente.

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
- Controllo PID della valvola di laminazione per regolare la quantità di refrigerante in base alle letture del sensore di temperatura ambiente e dei sensori di temperatura di uscita dello scambiatore di calore
- Sistema di autodiagnosi con funzione di memoria
- Controllo ventilatore
- Visualizzazione di tutti i parametri di servizio
- Programmazione libera dispositivo E ² -PROM

Connettività dell’unità interna:
-	Senza filo (infrarosso), controllo semplificato o completo con timer
-	P-Link bus system per controlli di sistema: Centralizzati, Touch screen, etc.

Inputs e outputs PCB (direttamente disponibili per mezzo di connettori):

Inputs:
-	ON/OFF unità interna
-	Blocco/Sblocco funzionamento comando locale
-	Termostato OFF forzato da segnale esterno
Outputs:
- Stato operativo
- Allarme generico
- On / Off ventilatore esterno
- Modalità Ventilazione
- Modalità Riscaldamento
- Modalità Raffreddamento
- Modalità Termostato ON
- Modalità Sbrinamento

Combinazioni Possibili

- con aria in uscita a 35°C e 30°C: con tutti i modelli ECOi, ECOG e con Mini ECOi U-4_5_6LE1E5/8;
- con aria in uscita a 40°C: con tutti i modelli ECOi, ECOG e con Mini ECOi U-6LE1E5/8;
- se in combinazione con sistema a 2 tubi in presenza di altre unità interne necessita di 2 valvole RAP CZ-P160RVK2.
- se in combinazione con sistema a 3 tubi necessita di 2 valvole solenoidi CZ-P160HR3.

Ampia gamma di schede aggiuntive in base alle esigenze. Disponibilità di inputs e outputs tramite adattatori opzionali da collegare alla PCB dell’unità interna. Controllo dell'impianto tramite software per la gestione globale tipo P-AIMS.

In caso di mancata alimentazione ad 1 o più unità interne in stato ON per massimo il 25% della capacità del sistema, l’impianto continuerà a funzionare.

Conformità alle direttive Europee
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva Macchinari 2006/42/CE

Specifiche tecniche

Flusso d’aria	                      Standard
Lunghezza flusso d’aria	                           2,0  m
Portata d’aria (alta/media/bassa)                                                  2700/2300/1900  m3/h
Altezza massima installazione	                           3,0  m
Capacità di raffreddamento nominale *	                         17.5  kW
Capacità di riscaldamento nominale **	                         31.5 kW
Capacità di riscaldamento aria int. 20°C, uscita a 40°C	                         17.9  kW
Capacità di riscaldamento aria int. 20°C, uscita a 35°C	                         13.4  kW
Capacità di riscaldamento aria int. 20°C, uscita a 30°C	                           8.9  kW
Refrigerante	                     R410A
Attacchi refrigerante (gas/liquido)                                                      22.22 / 9.52  mm
Ventola                                                                                           230/50/1/N/PE  V/Hz/ph
Tipo di ventola	                           EC
Consumo elettrico (alto/medio/basso)                                        0,89 / 0,34 / 0,12  kW
Livello pressione sonora 	                     40 - 57 dB(A)

*	(Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35°C (DB) temperatura di mandata 16°C)
**	(Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))

Dimensioni

Unità interna:
Altezza                                                                                                              260	 mm
Larghezza                                                                                                       2210	 mm
Profondità                                                                                                         590 	mm
Peso                                                                                                                  128 	kg

Marca:	PANASONIC
Modello:	PAW-20EAIRC-MS

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.