Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Scambiatore di calore R410A / acqua VRF Panasonic per raffreddamento e riscaldamento, refrigerante R410A, per combinazioni con unità esterne ECO i e unità esterne ECO G. Unità non dotata di pompa di circolazione.

Modello: PAW-250WX2E5N2

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata, pannellatura colore bianco (Munsell code 1Y 8.5/0.5). Scambiatori di calore a piastre saldobrasate con superfici corrugate; Le piastre sono progettate per garantire la massima efficienza di scambio termico tra il fluido refrigerante e l'acqua. Valvole di espansione elettroniche per regolare la quantità di refrigerante secondo la temperatura impostata dell'acqua in mandata. Sonde di temperatura per controllare il corretto funzionamento compreso la sonda antigelo. Attacchi dei tubi del refrigerante a saldare ed attacchi idronici filettati. PCB di controllo completo di contatti SPDT per il controllo remoto e consensi esterni. Basamento completo di occhielli per il sollevamento dell’unità.
La circuitazione idronica lato impianto è dotata di valvola a 4 vie di commutazione per ottenere uno scambio termico in controcorrente tra l’acqua ed il refrigerante, in modo da massimizzare lo scambio e quindi l’efficienza energetica.

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
- Controllo PID della valvola di laminazione per regolare la quantità di refrigerante in base alle letture del sensore di temperatura ambiente e dei sensori di temperatura di uscita dello scambiatore di calore
- Sistema di autodiagnosi con funzione di memoria
- Controllo ventilatore
- Visualizzazione di tutti i parametri di servizio
- Programmazione libera dispositivo E ² -PROM

Connettività dell’unità interna:
-	P-Link bus system per controlli di sistema: Centralizzati, Touch screen, etc.

Inputs e outputs PCB (direttamente disponibili per mezzo di connettori):

Inputs:
-	ON/OFF unità interna
-	Blocco/Sblocco funzionamento comando locale
-	Termostato OFF forzato da segnale esterno

Outputs:
-	Stato operativo
- Allarme generico
- On / Off ventilatore esterno
- Modalità Riscaldamento
- Modalità Raffreddamento
- Modalità Termostato ON
- Modalità Sbrinamento

Ampia gamma di schede aggiuntive in base alle esigenze. Disponibilità di inputs e outputs tramite adattatori opzionali da collegare alla PCB dell’unità interna. Controllo dell'impianto tramite software per la gestione globale tipo P-AIMS.

Conformità alle direttive Europee
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva Macchine 2006/42/CE

Specifiche tecniche

In abbinamento con VRF ECOi (U-10ME1E81)
Capacità di raffr. nominale *	25.0 kW
Capacità di risc. nominale **	28.0 kW
Gamma temperature acqua mandata Raffr.                        5 / 15°C
Gamma temperature acqua mandata Risc .                        35 / 45°C
Gamma di temperature operative esterne Raffr.                 -15 / 43°C
Gamma di temperature operative Risc.                              -11 / 15°C

In abbinamento con GHP ECOg (Sistemi misti)
Capacità di raffr. nominale *	25.0 kW
Capacità di risc. nominale **	30.0 kW
Gamma temperature acqua mandata Raffr.                        -15 / 15°C
Gamma temperature acqua mandata Risc .                        35 / 55°C
Gamma di temperature operative esterne Raffr.                 -10 / 43°C
Gamma di temperature operative Risc.                              -21 / 15,5°C

Portata acqua (raccomandata)	4.3 m³/h
Assorbimento elettrico PCB (Raffredd. / Riscald.)	10 / 10 W
Alimentazione elettrica	230/1/50 V/ph/Hz
Perdite di carico	19 kPa 
Pressione idrostatica max ammissibile	0.686 Mpa
Refrigerante	R410A
Attacchi refrigerante (aspirazione/liquido)	22,22 / 9,52 mm
Attacchi idraulici (mandata/ritorno)	Rp2 – 2”
Scarico condensa	R 1 – 1” 
Contenuto acqua unità	0.006 m³
Contenuto minimo acqua impianto	0.28 m³

*	(Condizioni raffreddamento: temp. mandata acqua 7 °C (DB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni riscaldamento: temp. mandata acqua 45 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))

Dimensioni

Unità:
Altezza	1010	mm
Larghezza	570	mm
Profondità	960	mm
Peso	120	kg

Marca:	PANASONIC
Modello:	 PAW-250WX2E5N2

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.