Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità a recupero di calore totale con batteria ad espansione diretta compatibile con impianti VRF/GHP Panasonic per raffreddamento e riscaldamento funzionanti a refrigerante R410A.

Utilizzabile in presenza di unità esterne ECOi, ECO G e relative unità interne.

Modello: PAW-800ZDX2N

Unità a recupero di calore totale ad alto rendimento con batteria ad espansione diretta, leggera, compatta, molto bassa con struttura in lamiera zincata, coibentata internamente ed esternamente.

Recuperatore di calore di tipo statico ad alto rendimento con flussi in controcorrente, costituito da fogli piani di carta speciale dotati di apposita sigillatura per mantenere separati i flussi e permeabili al solo vapor acqueo. 

Scambio termico di tipo “totale” con efficienze fino al 77% sulla temperatura e fino al 63% sull’entalpia, mantenute a livelli particolarmente elevati anche nel periodo estivo.

Filtrazione dell’aria in classe di efficienza F7 con filtri sintetici lavabili, sia sull’aria di rinnovo che su quella di ripresa.

Sportello laterale per facile accessibilità ai filtri e al recuperatore in caso di manutenzione ordinaria.

Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffrescamento gratuito da parte dell’aria esterna quando conveniente.

Elettroventilatori con motori a basso consumo, ad elevata prestazione e silenziosità; possibilità di gestione di 3 differenti livelli di velocità, accensione e spegnimento, modalità recupero di calore o ventilazione normale.

Modulo di immissione con batteria ad espansione diretta (R410) dotata di valvola di regolazione a solenoide, filtro, sonde a contatto sulla linea del liquido e del gas, sonde NTC a monte e a valle del flusso d’aria.

Quadro elettrico completo di scheda elettronica per la gestione delle funzioni di ventilazione e per l’interconnessione alle unità esterne/interne VRF o GHP, tramite cavo bus.

Connessioni alle canalizzazioni mediante raccordi circolari in materiale plastico.

Pannello di comando remoto CZ-RTC4 o CZ-RTC5 (opzionale)
Gestibile da sistemi Centralizzati, Touch screen, etc. tramite P-Link bus system

Su richiesta è disponibile un sistema opzionale di sanificazione Bioxigen®, attivo all’accensione dell’unità, in grado di realizzare un efficace trattamento antibatterico dell’aria inviata agli ambienti.

Funzioni gestibili dal pannello opzionale
- Comando ON/OFF
- Commutazione modalità di funzionamento (Raffrescamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Funzionamento automatico, Ventilazione).
- Selezione unità di recupero calore (nel caso di più unità)
- Velocità del ventilatore
- Programma settimanale (sono permesse max 8 operazioni programmate per ogni giorno), nessun Timer esterno richiesto.
-	Monitoraggio della contaminazione del filtro e allarme cambio filtro con funzione di azzeramento.

Specifiche tecniche

Portata aria (Alta/Media/Bassa)                                      800 / 700 / 600  m³/h
Prevalenza statica esterna1  (Alta/Media/Bassa)                     115/45/25  Pa
Assorbimento elettrico (Max)  	            300  W
Alimentazione elettrica                                                              230/1/50 V/ph/Hz
Livello pressione sonora 2 (Alta/Media/Bassa)                         38/36/32  dB(A)
Refrigerante	       R410A
Attacchi refrigerante (aspirazione/liquido)                             12,7 / 6,35  mm

Recuperatore di calore

Regime invernale 3:   
Efficienza in temperatura                                                                         73  %
Efficienza in entalpia                                                                                59  %
Potenza recuperata                                                                                    6,5 kW

Regime estivo 4:   
Efficienza in temperatura                                                                           59  %
Efficienza in entalpia                                                                                 57  %
Potenza recuperata                                                                                   2,5  kW

Batteria ad espansione diretta

Modalità riscaldamento 5:      
Potenza totale                                                                                            4,0 kW
Temperatura in uscita                                                                             27,5 °C
Umidità relativa                                                                                         18 %

Modalità raffrescamento 6:      
Potenza totale                                                                                          4,0 kW
Potenza sensibile                                                                                     2,8 kW
Temperatura in uscita                                                                             17,9° C
Umidità relativa                                                                                        82 %

(1) Valori riferiti alla portata d’aria nominale vinto il recuperatore e i filtri
(2) Riferito a 1,5 metri dall’aspirazione della macchina in campo libero
(3) Condizioni nominali invernali: aria esterna: -5°C (-10°C) BS, UR 80%; aria ambiente: 20°C BS, UR 50%
(4) Condizioni nominali estive: aria esterna: 32°C BS, UR 50%; aria ambiente: 26°C BS, UR 50%
(5) Aria in ingresso: 13°C BS, UR 40% (11°C BS, UR 45%); condensazione 49°C
(6) Aria in ingresso: 28,5°C BS, UR 50%; evaporazione 4°C

Dimensioni

Altezza	390	mm
Larghezza	1986	mm
Profondità	1132 (+112)	mm
Peso (netto/lordo)	87/97	kg

Conformità alle direttive

Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine)
Direttiva 2014/30/UE (direttiva compatibilità elettromagnetica)
Direttiva 2014/35/UE (direttiva bassa tensione)
Directive 2002/95/CE (RoHS)
Directive 2002/96/CE (RAEE)
Regolamento (UE) 1253/2014 che implementa la Direttiva 2009/125/CE per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Marca:	Panasonic
Modello:	PAW-800ZDX2N

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.