Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Controllore di bivalenza con display LCD Panasonic  per Sistemi Aquarea  

Modello: PAW-A2W-BIV

Dispositivo di controllo di sistemi Aquarea utilizzato esclusivamente per la regolazione di impianti costituiti da pompe di calore Aquarea integrati con un ulteriore generatore, nonché di un accumulo lato impianto e di una pompa di circolazione sul secondario. 

Design 
Compatto con Display LCD retroilluminato.

Conformità

- Direttiva EMC 2004/108/CE
- Direttiva Europea 2011/65/UE

Funzioni di controllo

-  Comando di una pompa sul circuito di riscaldamento secondario a valle dell’accumulo
-	Commutazione di bivalenza e sblocco dei generatori di calore secondo le seguenti modalità: 
   1. funzionamento in parallelo: al di sotto di una temperatura selezionata, la pompa di calore rimane in funzione e il secondo generatore viene attivato contemporaneamente. 
   2. funzionamento alternato: al di sotto di una temperatura selezionata, la pompa di calore viene spenta e il secondo generatore viene attivato al suo posto. 
   3. funzionamento in parallelo dipendente dal fabbisogno (boost): al di sotto di una temperatura selezionata, la pompa di calore rimane in funzione e il secondo generatore può essere attivato in parallelo, se la temperatura impostata per l’accumulo lato impianto rimane sotto un certo valore di scostamento impostato per un tempo maggiore di quello impostato. 

Connettività
-  3 uscite relè per pompa di circolazione secondario (morsetto 9), attivazione / disattivazione secondo generatore (morsetto 5) e attivazione / disattivazione pompa di calore Aquarea (morsetto 1) 
-  2 ingressi analogici sensori (PT1000) di temperatura esterna (morsetto 17) e temperatura accumulo (morsetto 18) entrambi in dotazione. 
-  1 ingresso digitale a potenziale 0 per termostato ambiente non in dotazione  (morsetto 19).

Dati tecnici

Display LCD	retroilluminato
Tensione (mono fase)	230	V AC
Frequenza di alimentazione	50	Hz
Max. Potenza assorbita	5,5	VA
Larghezza / Altezza / Profondità	146,7 x 97,6 x 76	mm

Marca:	Panasonic
Modello:	PAW-A2W-BIV

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.