| Specifiche |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Q.tà | Descrizione Prodotto |  | PU |  | PTOT |  |
|  |  |  |  | € | Ct | € | Ct |
|  |  | Interfaccia IntesisBox con protocollo KNX per il collegamento tramite adattatore di comunicazione CZ-CFUNC2 delle unità interne ECOi o PACi al protocollo P-link Modello: PAW-AC-KNX-64 Interfaccia IntesisBox KNX per la comunicazione tra unità interne Panasonic ECOi o PACi e P-link. L'interfaccia permette di effettuare il monitoraggio e il controllo completo di tutte le funzionalità delle unità interne per mezzo di sistemi BMS (di altro fornitore) basati su protocolli KNX. Il sistema richiede l’installazione di un adattatore di comunicazione CZ-CFUNC2. IntesisBox KNX viene configurato attraverso LinkBoxEIB, un software compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows fornito insieme all’IntesisBox. Con l'installazione standard di LinkBoxEIB è disponibile anche una demo per l'integrazione dei sistemi ECOi e PACi. Funzioni di controllo disponibili - Controllo ON/OFF - Selezione modalità operativa (Raffreddamento / Riscaldamento / Deumidificazione / Ventola / Auto) - Regolazione temperatura - Regolazione velocità della ventola (Auto / Bassa / Media / Alta) - Regolazione direzionamento - Segnale stato dei filtri - Segnale di avviso per la pulizia dei filtri - Allarme di errore - Impostazione temperatura del locale - Segnalazione unità interne collegate - Abilitazione/disabilitazione della funzione ON/OFF sul comando di controllo remoto locale - Abilitazione/disabilitazione della funzione “Selezione modalità operativa” sul comando di controllo remoto - Abilitazione/disabilitazione della funzione “SetPoint” sul comando di controllo remoto - Abilitazione/disabilitazione della funzione “Velocità della ventola” sul comando di controllo remoto - Abilitazione/disabilitazione della funzione “Regolazione direzionamento” sul comando di controllo remoto Conformità alle Direttive e Norme - RoHS directive (2002/95/CE). - CE conformity to EMC directive (2004/108/EC) and Low-voltage directive (2006/95/EC) - EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-3 ; EN 60950-1 ; EN 50491-3 Dati Tecnici Numero max unità interne collegabili 64 Numero max unità esterne collegabili 30 Tensione 9-30 V DC (+/-10%) Corrente max 125 mA Tipologia potenza nominale di alimentazione NEC Class 2 o LPS e SELV Ingresso KNX 1 x KNX TP1 (EIB) opto-isolato (terminale a 2 poli). Ingresso Ethernet 1 x Ethernet 10Base-T (RJ45) Ingresso CZ-FUNC2 1 x EIA485 (connettore a 2 poli) Indicatori LED 1 per la potenza 2 per porta d’ingresso KNX 2 per porta d’ingresso Ethernet Ingresso console EIA232. (DB9 connettore fem mina, DCE). SELV Firmware Consente aggiornamenti tramite ingresso console Range di temp. ammesso da 0 a +40 °C con umidità relativa del 5 – 95 % Luogo di installazione Ambienti asciutti Protezione IP20 (IEC60529) Max num di gruppi KNX associabili a IntesisBox: 4.000 Cavi raccomandati Collegamento di interfaccia / adattatore di comunicazione CZ-CFUNC2, per i segnali analogici: cavi solidi o cavi flessibili (twistati): ad 1 nucleo: 0.5 mm2 … 2.5 mm2 a 2 nuclei: 0.5 mm2 … 1.5 mm2 a 3 nuclei: non consentito Dimensioni Unità: Altezza 58 mm Larghezza 105 mm Profondità 107 mm Marca: Panasonic Modello: PAW-AC-KNX-64 Specifiche soggette a variazione senza preavviso. |  |  |  |  |  |