Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Heat Pump Manager Controller con display LCD Panasonic  per Sistemi Aquarea  

Modello: PAW-HPM1

Dispositivo di controllo e gestione remota di sistemi Aquarea, comprese ulteriori fonti di calore e accessori aggiuntivi lato impianto. Controllo riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Il controllo può avvenire tramite contatto o comunicazione (mediante accessori aggiuntivi). 

Design 

Compatto con Display LCD retroilluminato e opzionale il touch screen esterno (PAW-HPMED).

Conformità

- Direttiva EMC 2004/108/CE
- Direttiva Europea 2011/65/UE

Funzioni di controllo

-	Commutazione automatica delle funzioni di riscaldamento/raffrescamento 
-  Gestione di due circuiti/zone di riscaldamento con temperatura differente (mediante sensore PAW-HPMAH1)
-  Programma di riscaldamento graduale del massetto
-  Controllo bivalente per gestione parallela/alternata di un’altra fonte di riscaldamento (es. caldaia, termo camino etc..)
-  Possibilità di gestione in cascata fino a 3 pompe di calore 
-  Modalità silenziosa durante il funzionamento notturno
-  Possibilità di integrazione con i collettori solari 
-  Controllo della pompa di circolazione
-  Gestione smart grid in presenza di impianto fotovoltaico (tramite contatto o capacità)
-  Assegnazione delle priorità alla produzione dell’acqua calda sanitaria
-  Sistema “Ready-steady-go” con svariate configurazioni standard di funzionamento preprogrammate
-  Possibilità di accesso online a tutti i parametri di controllo 

Connettività

-  Interfaccia USB per upload, assistenza e controllo remoto tramite PC
-  Interfaccia RS485 per la comunicazione con una pompa di calore aggiuntiva (gestione tramite comunicazione)
-  Interfaccia RS485 per display esterno (PAW-HPMED da acquistare separatamente)
-  7 relè di uscita
-  2 Ingresso/uscita segnale a 0-10 V
-  8 sensori di ingresso (PT1000)
-  2 contatti/contatore di impulsi
-  Possibilità di controllo della temperatura di mandata dell’acqua per riscalda                                             mento con sensore di temperatura PAW-HPMAH1 (da -20 a +120°C)
-  Possibilità di funzionamento in funzione della temperatura esterna rilevata tramite un sensore PAW-HPMUH (da -30 a +70°C)
-  Possibilità di connessione di un sensore sul serbatoio di accumulo mediante PAW-HPMB1 (da -30 a +100°C) e PAW-HPMDHW (con pozzetto da -20 a +120°C)
- Possibilità di connessione con sensore per serbatoio d’accumulo integrato con pannelli solari PAW-HMPSOL1 ( da -50 a + 250°C)
-  Possibilità di controllo e regolazione della temperatura in ambiente con sensore PAW-HPMR4
- Possibilità di collegamento con termostati con collegamento a filo PAW-A2W-RTWIRED o wireless PAW-A2W-RTWIRELESS con timer per programmazione settimanale e display LCD
-  Possibilità di connessione con PAW-DEWPOINTSENSOR per rilevare eventuale condensa

Dati tecnici

Numero Max di pompe di calore collegabili *	 3
Massima umidità ambiente	90	%HR
Display LCD	retroilluminato
Tensione (mono fase)	230	V AC
Frequenza di alimentazione	50	Hz
Max. Potenza ingresso	8	W
Larghezza / Altezza / Profondità	146,7 x 97,6 x 76	mm

* se il controllo è via “contatto” è necessario un solo HPM per 3 pompe di calore, se, invece, il controllo in cascata è via “comunicazione” sono richiesti 3 HPM (1 master e 2 slave), che, in aggiunta, devono essere connessi via Ethernet (cavo PAW-LANCABLE e switch di rete PAW-A2WSWITCH). Inoltre nel caso di connessione via “comunicazione” sono necessarie le interfacce PAW-HPMINT-U (per split), PAW-HPMINT-M (per mono) e PAW-HPMINT-F (per split e mono serie F).

Marca:	Panasonic
Modello:	PAW-HPM1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.