Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Modulo Hydrokit Panasonic per sistemi VRF ECOi MF2 6N a 3 tubi per erogazione di acqua calda/fredda per impianto di riscaldamento oppure di acqua calda sanitaria fino a 45 ° C 

S-80MW1E5

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata, pannellatura colore bianco (Munsell code 1Y 8.5/0.5). Scambiatori di calore a piastre saldobrasate con superfici corrugate; Le piastre sono progettate per garantire la massima efficienza di scambio termico tra il fluido refrigerante e l'acqua. Pompa integrata in classe A a 7 velocità, alimentata in CC. Valvola di espansione elettronica per regolare la quantità di refrigerante secondo la temperatura impostata dell'acqua in mandata. Vaso di espansione, flussostato, manometro, riscaldatore elettrico ausiliario, valvola di sfogo automatico e valvola di sicurezza di scarico. Sonde di temperatura per controllare il corretto funzionamento. Attacchi dei tubi del refrigerante a cartella ed attacchi idronici filettati. PCB di controllo completo di contatti SPDT per il controllo remoto e consensi esterni. 

Ideale per installazioni che prevedono:
1.	Impianto radiante a pavimento
2.	Preriscaldo di volumi tecnici di acqua
3.	Preriscaldo ACS

Vantaggi
-	Unico sul mercato ad incorporare tutte le componenti necessarie nell’unità stessa (pompa di circolazione, flussostato, valvola di sfogo automatico, valvola di sicurezza di scarico, riscaldatore elettrico ausiliario, vaso di espansione e manometro). Tale caratteristica consente di facilitare le operazioni di installazione e, di conseguenza, di ridurre i tempi di installazione.
-	Semplicità di avviamento dovuto alla facilità di settaggio tramite il comando remoto locale.
-	Possibilità di collegare nello stesso impianto il modulo hydrokit, il kit UTA e le barriere d’aria.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
- Direttiva Macchine 2006/42/EC
- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 60335-1
- EN 60335-2-40
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Specifiche Tecniche

Capacità di Raffrescamento *	                          8 kW
Capacità di Riscaldamento **	                         9  kW
Temperatura max dell’acqua calda erogata ***                                 ~ 45 / ~ 65 °C
Portata d’acqua (Raffredd. / Riscald.)                                           22,9 / 25,8  l/min
Gamma di funzionamento Raffrescamento                                             10 / 43 ° C 
Temperatura acqua fredda in uscita                                                           5 / 20 º C
Gamma di funzionamento Riscaldamento                                            - 20 / 32 ° C 
Temperatura acqua calda in uscita                                                           25 / 45 º C
Refrigerante	                          R410A
Attacchi refrigerante (gas/liquido)                                                 15.88 / 9.52 mm
Diametro tubi drenaggio                                                        15 – 17 mm (interno)
Livello pressione sonora Raffr.****                                           33 / 35 / 37 dB(A)
Livello pressione sonora Risc.****                                             31 / 34 / 37 dB(A)

Alimentazione                                                                                                  230V
Connessione alla tubazione dell’acqua                                                           R1 ¼”
Dimensioni (A x L x P)                                                           892 x 502 x 353 mm                          
Peso (netto/lordo)                                                                                      43 / 50 kg                        
Min. spazio di rispetto per manutenzione sopra la 
macchina                                                                                                      300 mm
Min. spazio di rispetto per manutenzione laterale                                       300 mm
Rapporto massimo di capacità solo Hydrokit:                                                 100%        
Rapporto massimo di capacità Hydrokit + 
unità interne VRF                                                                                            130%
Minimo quantitativo di acqua nel circuito                                                     50 litri
Resistenza elettrica di backup selezionabile                                          1 / 2 / 3 kW

Compatibilità: VRF ECOi a 3 tubi con recupero di calore.

*	(Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
*** (Max 45°C con circuito refrigerante [ciclo pompa di calore], oltre 45°C con elemento riscaldante elettrico)
**** (bassa / media / alta, 1.5 m sotto l’unità)

Funzioni
-	Fornitura di acqua calda/fredda tramite recupero di calore prodotto da un sistema di climatizzazione che opera in raffrescamento/riscaldamento o entrambi.
-	Possibilità di inserimento di più moduli idronici Hydrokit nel medesimo circuito*.
-	Possibilità di adibire ogni modulo a funzionalità diverse, come produzione di acqua calda sanitaria o riscaldamento/raffrescamento impianto, ma non simultaneamente ad entrambe.
-	Necessità di abbinare ad ogni unità interna un kit valvola solenoide singolo (CZ-P160HR3+CZ-CAPE2) oppure a un kit valvola solenoide multiplo (CZ-P4160HR3). 
-	Portata necessaria per l’impostazione della velocità: compresa tra 13 l/min e  50 l/min
-	Funzione “spurgo dell’aria”
-	Impostazione della velocità della pompa
-	Possibilità di impostare il timer ON/OFF
-	Possibilità di impostare il timer settimanale
-	Possibilità di attivare manualmente la resistenza elettrica dell’unità aria-acqua (range di funzionamento temperatura esterna -20°C~25°C)
-	Possibilità di controllo del circolatore aggiuntivo (fornitura non Panasonic).
-	Caratteristiche scheda di comando
•	Input Thermo OFF forzato
•	Input allarme esterno
•	Possibilità di integrazione di un’altra fonte di calore (controllo on demand)
•	Possibilità di controllo valvola 2 vie (opzionale)
•	Possibilità di gestione pompa sul secondario
•	Possibilità di collegamento del termostato ambiente (opzionale)
•	Possibilità di collegamento di scheda aggiuntiva CZ-CAPBC2
•	Segnale operativo
•	Input AC/DC 24V
-	Impostazione della modalità di utilizzo dell’unità interna: “Modalità serbatoio ACS” o “Modalità aria per condizionamento”

MODALITA’ SERBATOIO ACS
-	Settaggio della temperatura attraverso l’impostazione della temperatura dell’acqua di mandata (35°C~45°C; fino a 65°C con elemento riscaldante elettrico)
-	Gestione timer e impostazione della temperatura di sterilizzazione (50°C~65°C)
-	Possibilità di integrare un’altra fonte di calore (controllo on demand)

MODALITA’ CONDIZIONAMENTO
-	Settaggio della temperatura attraverso l’impostazione di uno dei seguenti  parametri:
•	Temperatura dell’acqua di mandata
•	Temperatura locale (tramite sensore remoto o tramite sensore termico esterno)
•	Curva di riscaldamento (solo per la modalità riscaldamento)
-	È possibile impostare il valore di offset della funzione della curva di riscaldamento (-5K ~ +5K)
-	Segnalazione anomalia del sensore termico
-	Possibilità di gestire tramite una valvola 2 vie terminali non adibiti al riscaldamento. 

Note tecniche:
*Si faccia riferimento alla tabella relativa alle specifiche tecniche

Controlli:
-	Necessità di controllo a distanza tramite telecomando CZ-RTC5.
-	Possibilità di impostare la configurazione iniziale scegliendo tra le opzioni “Tank mode” o “Air conditioning”.

Modello: S-80MW1E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.