Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Tecnica	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna Panasonic a gas, serie ECOg, Pompa di calore a gas, modalità di funzionamento: raffreddamento o riscaldamento AD ALTA CAPACITA’

U-20GEP2E5

Unità pompa di calore a gas altamente efficiente  con compressore motorizzato più scambiatore di calore per il riscaldamento o il raffreddamento, che può essere collegata ad un massimo di 24 unità interne Panasonic ECOi quando utilizzata come singola unità esterna. L'unità esterna può essere utilizzata anche in combinazione doppia con un’altra unità esterna Panasonic ECOg da 16, 20, 25 HP; in questo caso possono essere collegate fino a 48 unità interne a partire dalla combinazione di unità esterne di capacità pari a 32 HP. 

Struttura
Unità compatta nel design e resistente alle intemperie. Involucro realizzato in telaio autoportante e pannelli laterali in lamiera d'acciaio zincata trattati con primer e verniciati a polvere con tonalità di colore seta ombrata (Munsell 1Y 8.5 / 0.5). Pannelli laterali del motore isolati per ridurre l’emissione di rumore del motore. 
Unità facilmente accessibile che può essere aperta da tutti i lati.

Ciclo di refrigerazione e Defrost
Ciclo di refrigerazione, ottimizzato per refrigerante R410A, comprendente i seguenti componenti principali: compressori, valvole di espansione elettroniche, evaporatore / condensatore, accumulatore, ricevitore di liquido, filtro, separatore d'olio, valvole a 4 vie, circuito di sottoraffreddamento  e di bypass e relative attrezzature di controllo e sicurezza, valvole di chiusura sul lato aspirazione e sul lato liquido, porte di servizio con valvole Schrader. Il sistema deve essere sottoposto a vuoto e caricato con la carica di refrigerante adeguata.
Non è necessario nessun ciclo di defrost. L’evaporazione a bassa temperatura viene eseguita utilizzando il recupero dell’energia di raffreddamento del motore con scambiatore termico dedicato. Le unità interne forniscono riscaldamento fino a -20 ° C di temperatura esterna.

Motore
Motore di 2488 cc, a 4 cilindri, a combustione interna e raffreddato ad acqua. Il ciclo Miller è ottimizzato per ciclo di efficienza a bassi giri. Può essere utilizzato Gas naturale o liquido  e la tipologia di gas utilizzata si imposta facilmente sull’unità esterna in loco senza utensili speciali. Controllo variabile dei giri del motore a passi di 30 rpm. Trasmissione indiretta al compressore con cinghia trapezoidale. I giri del motore variano a seconda del carico di condizionamento d'aria. E’ dotato di speciale ammortizzatore per neutralizzare la vibrazione del motore. Ciclo di scarico dotato di attenuatore sonoro che comprende il recupero di calore. Scatola neutralizzatore per scarico condensa.

Compressori
Due compressori del tipo Multivan, ottimizzati per il refrigerante R410A. Completo di anti-vibrazione, riduzione della rumorosità della macchina, riscaldatore carter. Controllo preciso mediante il sistema di selezione di uno o entrambi i compressori con frizione elettronica per operare dinamicamente  monitorando il carico dell'edificio.

Condensatore
Scambiatore di calore ad alta efficienza in tubo di rame ed alette in alluminio con speciale profilo in sezione trasversale e protezione delle superfici altamente resistente contro condizioni ambientali avverse. Ottimizzato per l'uso con refrigerante R410A.

Funzione di recupero di calore
Il recupero di calore viene eseguito durante il funzionamento in modalità raffreddamento e riscaldamento (fino alla temperatura esterna di 7 ° C DB) mediante la trasmissione del calore di raffreddamento allo scambiatore di calore collegabile al circuito idrico esterno (fornito dal cliente). La funzione di recupero di calore consente la produzione di acqua calda acqua esterna fino a 75 ° C. La produzione di acqua calda varierà secondo la richiesta di carico delle unità interne. Possibilità di attivare o disattivare la funzione di recupero del calore mediante impostazioni del software. Nessun contatto di tensione fornito sulla morsettiera delle unità esterne per la gestione della pompa fornita localmente per il circuito secondario dell'acqua.

Generatore di corrente elettrica
Unità dotata di generatore di energia elettrica interno in grado di fornire alimentazione elettrica per gli ausiliari interni. Il generatore consente all’unità di funzionare con solo 100 W di alimentazione elettrica esterna.

Valvola di espansione elettronica
Valvola di alta e bassa pressione controllata da microprocessore, ottimizzata per l'uso con gas refrigerante R410A, progettato per garantire un carico ottimale all’ evaporatore e allo stesso tempo un preciso controllo del surriscaldamento e del sottoraffreddamento.

Ventilatore
Ventilatore assiale ad alta efficienza con variatore di velocità e pressione ottimale all'interno dello scambiatore di calore e, specialmente nel funzionamento a bassa velocità. Sistema di espulsione dell’aria verticale con griglia di protezione della ventola progettata per l’ottimizzazione dei flussi aerodinamici e riduzione del rumore del flusso d'aria, anche con elevati volumi d'aria. 

Controllo a microprocessore
Il microprocessore, oltre al controllo ottimizzato a pieno carico e a carico parziale durante raffreddamento e riscaldamento, esegue anche le seguenti funzioni:
- Rilevamento automatico e indirizzamento delle unità interne del sistema durante la prima messa in servizio
- Autodiagnosi di tutte le unità interne ed esterne collegate
- Controllo del sottoraffreddamento 
- Controllo del livello di refrigerante nel ricevitore di liquido e negli scambiatori di calore delle unità interne
- Controllo del carico del compressore e della velocità di rotazione del motore
in base alle esigenze di capacità attraverso una funzione di autoapprendimento che genera un segnale di controllo ottimizzato e sinusoidale
- Controllo elettronico della valvola di espansione
- Controllo della ventola al fine di ottenere una distribuzione di pressione ottimale all'interno dello scambiatore di calore
- Selezione della commutazione automatica tra la modalità raffreddamento e riscaldamento
- Gestione dell’olio ottimizzata
- Funzione di assistenza selezionabile con controllo distanza standard CZ-RTC4
- Display LED per eseguire le impostazioni di indirizzo, di controllo del funzionamento e dei dati di service inclusi i codici di errore. Display a scorrimento automatico per visualizzare i parametri di funzionamento di base
- Funzioni di sicurezza per proteggere il sistema GHP

Caratteristiche aggiuntive
- Ampia gamma di sistemi fino a 142 kW e combinabili con 12 modelli di unità interne
- Possibilità di collegare fino a 48 unità interne a modelli di unità esterne con capacità superiore ai 32HP
- Ampio range di funzionamento fino a -10 ° C**/5° C in raffreddamento e fino a -21 ° C in riscaldamento
- Rapporto di capacità tra unità  interne/esterne collegabili fino al 200%
- Lunghezza massima totale delle tubazioni pari a 780 m
- Lunghezza massima tubazioni effettiva pari a 170 m
- Lunghezza massima della tubazione principale pari a 120 m
- Funzionamento anche durante la manutenzione
- 8 diversi tipi di comandi di controllo
- Nessun ciclo di sbrinamento fino temperatura esterna di -20 ° C.

**Raffrescamento fino a -10 solo mediante valvola di shut-off  del gas reperita localmente (non di fornitura Panasonic) 

Connettività esterna
- Sistema bus P-Link per comandi di sistema, comando intelligente Touch Screen, ecc
- Possibilità di collegamento di un’unità ingresso/uscita serie-parallelo per unità esterna (CZ-CAPDC2).

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 97/23/CE
- Direttiva Attrezzature a gas 2009/142/EC

Specifiche

Motore

Cilindrata	2.488	L
Potenza in uscita	12.4	kW
Intervalli di pressione di funzionamento del Gas: 	P   propane  G31/ H   natural gas G20 / L   natural gas G25 / E  natural gas G20

Pressione di erogazione del gas;
  G20 G25 (min/normal/max)	17/20/24 mbar
  G31 (min/normal/max) 	25/37/45 mbar
Acqua di raffreddamento del motore	24	L
Olio Motore	43	L
Potenza nominale della pompa di raffredamento	0.16	kW

Modalità raffrescamento:
Condizioni operative: Temp. interna 27/19 °C (DB/WB), Temp. Esterna 35 °C, Rapporto di capacità tra unità interne ed esterne pari a 100 %
Capacità nominale in raffrescamento	56.0	kW 
Consumo di gas                                                                                  	41.4	kW
Assorbimento elettrico	0.1	kW
Amperaggio	0.52	A
Intervallo di temperatura di funzionamento	da –10** a +43	°C

**Raffrescamento fino a -10 solo mediante valvola di shut-off  del gas reperita localmente (non di fornitura Panasonic) 

Modalità di funzionamento in riscaldamento:
Condizioni operative: Temp. interna 20 °C (DB), Temp. Esterna 7/6 °C (DB/WB), Rapporto di capacità tra unità interne ed esterne pari a 100 %
Capacità nominale in riscaldamento	63.0	kW
Capacità in riscaldamento alle basse temperature *	67.0	kW
*  temp. esterna 2/1°C (DB/WB)
Consumo di gas( alla temp standard)                                                  	43.9	kW
Assorbimento elettrico	0.52	kW
Amperaggio	0.52	A
Intervallo di temperatura di funzionamento	da –21 a +15,5	°C

Produzione acqua calda sanitaria
Massima temperatura di uscita	75°	C
Capacità erogazione acqua calda (max in raffrescamento)	20	kW
Volume acqua in uscita (min/max)		L
Intervallo di erogazione acqua calda (riscald. o raffrescam.)	da +7 a +46	°C DB

Alimentazione elettrica	220 ~ 240	V
Corrente di spunto                                                                                30.0	A
Refrigerante	R410A
Peso carica di refrigerante	11.5	kg
Diametro tubazioni refrigerante (linea gas/liquido)	28.58/15.88	mm
Connessione alimentazione gas (filettatura maschio)                             R 3/4 “
Scarico condensa                                                                                     25 mm
Attacco acqua	R  3/4”
Livello di pressione sonora (Campo libero, 1 m di distanza)	58	dB(A)
Portata d’aria	22.800	m³/h
Max. Pressione esterna                                                                             		5Pa
Max. Dislivello tra unità interne ed esterne (U.E sopra/U.E sotto)	50/35	m
Max. distanza tra unità interna ed esterna	170	m
Max. Dislivello tra unità interne                                                               a**
Max lunghezza tubazioni                                                                     	780 m
Max. Numero di unità interne collegabili	24

Note
 *	Nel caso in cui, la lunghezza equivalente sia superiore o uguale a 90 metri oppure, se il rapporto di capacità tra unità esterna ed unità interne superi il 130%.

** L’altezza massima/minima consentita tra unità interne (a) è pari alla differenza (D L)tra la lunghezza massima e la lunghezza minima della prima diramazione.
a =35-D L /2 (tuttavia, 0≤ a ≤15)

Dimensioni
Altezza	2273	mm
Larghezza	1650	mm
Profondità	1000 (+ 80)	mm
Peso Netto	795	kg

Produttore:PANASONIC
Modello:	U-20GEP2E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.