Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Tecnica	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna Panasonic a gas, serie ECOg, Pompa di calore a gas, modalità di funzionamento: raffreddamento o riscaldamento

U-30GE2E5

Unità pompa di calore a gas altamente efficiente  con compressore motorizzato più scambiatore di calore per il riscaldamento o il raffreddamento, che può essere collegata ad un massimo di 24 unità interne Panasonic ECOi quando utilizzata come singola unità esterna. 

Struttura
Unità compatta nel design e resistente alle intemperie. Involucro realizzato in telaio autoportante e pannelli laterali in lamiera d'acciaio zincata trattati con primer e verniciati a polvere con tonalità di colore seta ombrata (Munsell 1Y 8.5 / 0.5). Pannelli laterali del motore isolati per ridurre l’emissione di rumore del motore. Telaio di base rigido per una facile installazione, progettato per uso interno ed esterno. Grazie alla struttura modulare del telaio può essere combinata con altri moduli di unità esterne della stessa altezza e profondità per formare un unico sistema di refrigerazione.

Ciclo di refrigerazione e Defrost
Ciclo di refrigerazione, ottimizzato per refrigerante R410A, comprendente i seguenti componenti principali: compressori, valvole di espansione elettroniche, evaporatore / condensatore, accumulatore, ricevitore di liquido, filtro, separatore d'olio, valvole a 4 vie, circuito di sottoraffreddamento  e di bypass e relative attrezzature di controllo e sicurezza, valvole di chiusura sul lato aspirazione e sul lato liquido, porte di servizio con valvole Schrader. Il sistema deve essere sottoposto a vuoto e caricato con la carica di refrigerante adeguata.
Speciale ciclo di sbrinamento con apposito sotto-evaporatore. Lo sbrinamento viene eseguito senza inversione di ciclo frigorifero utilizzando l'energia del liquido di raffreddamento del motore. Le unità interne forniscono riscaldamento fino a -20 ° C di temperatura esterna.

Compressori
Due compressori del tipo Multivan, ottimizzati per il refrigerante R410A. Completo di anti-vibrazione, riduzione della rumorosità della macchina, riscaldatore carter. Controllo preciso mediante il sistema di selezione di uno o entrambi i compressori con frizione elettronica per operare dinamicamente  monitorando il carico dell'edificio.

Condensatore
Scambiatore di calore ad alta efficienza in tubo di rame ed alette in alluminio con speciale profilo in sezione trasversale e protezione delle superfici altamente resistente contro condizioni ambientali avverse. Ottimizzato per l'uso con refrigerante R410A.

Valvola di espansione elettronica
Valvola di alta e bassa pressione controllata da microprocessore, ottimizzata per l'uso con gas refrigerante R410A, progettato per garantire un carico ottimale all’ evaporatore e allo stesso tempo un preciso controllo del surriscaldamento e del sottoraffreddamento.

Ventilatore
Ventilatore assiale ad alta efficienza con variatore di velocità e pressione ottimale all'interno dello scambiatore di calore e, specialmente nel funzionamento a bassa velocità. Sistema di espulsione dell’aria verticale con griglia di protezione della ventola progettata per l’ottimizzazione dei flussi aerodinamici e riduzione del rumore del flusso d'aria, anche con elevati volumi d'aria. 

Controllo a microprocessore
Il microprocessore, oltre al controllo ottimizzato a pieno carico e a carico parziale durante raffreddamento e riscaldamento, esegue anche le seguenti funzioni:
- Rilevamento automatico e indirizzamento delle unità interne del sistema durante la prima messa in servizio
- Autodiagnosi di tutte le unità interne ed esterne collegate
- Controllo del sottoraffreddamento 
- Controllo del livello di refrigerante nel ricevitore di liquido e negli scambiatori di calore delle unità interne
- Controllo del carico del compressore e della velocità di rotazione del motore
in base alle esigenze di capacità attraverso una funzione di autoapprendimento che genera un segnale di controllo ottimizzato e sinusoidale
- Controllo elettronico della valvola di espansione
- Controllo della ventola al fine di ottenere una distribuzione di pressione ottimale all'interno dello scambiatore di calore
- Selezione della commutazione automatica tra la modalità raffreddamento e riscaldamento
- Operazione di backup automatico in caso di malfunzionamento  quando più di una singola unità esterna è collegata allo stesso circuito refrigerante
- Operazione di backup automatico in caso di malfunzionamento dei compressori 
- Gestione dell’olio ottimizzata:
La quantità di olio nel compressore e nel serbatoio di accumulo dell'olio è controllata da un sensore di livello dell'olio, permettendo lo scambio di olio attraverso un tubo di bilanciamento.

Controllo del recupero dell’olio tra unità esterne – utilizzando le tubazioni di bilanciamento tra 2 o più moduli di unità esterne.

- Impostazione regolabile della pressione del sistema di sistema (33 - 38 bar) per l'uso con i kit di rinnovo VRF, ad esempio, per la conversione da R22 a refrigeranti R410A
- Funzione di assistenza selezionabile con controllo distanza standard CZ-RTC4
- Funzioni di sicurezza per proteggere il sistema GHP 

Produzione di acqua calda sanitaria

Caratteristiche aggiuntive
- Ampia gamma di sistemi fino a 142 kW e combinabili con 12 modelli di unità interne
- Possibilità di collegare fino a 48 unità interne a modelli di unità esterne con capacità superiore ai 32HP
- Ampio range di funzionamento fino a -10 ° C**/5° C in raffreddamento e fino a -20 ° C in riscaldamento 
- Rapporto di capacità tra unità  interne/esterne collegabili fino al 200%
- Lunghezza massima totale delle tubazioni pari a 780 m
- Lunghezza massima tubazioni effettiva pari a 180 m
- La Lunghezza della tubazione principale non ha limite
- Funzionamento anche durante la manutenzione
- 8 diversi tipi di comandi di controllo
- 2 tipi di Modalità silenziosa selezionabile con 3 tipologie di priorità date in base agli input impostati; Silenzioso, Capacità,  attenuazione ventilazione.
- Sistema di controllo delle perdite di refrigerante:
il rilevamento delle perdite di gas direttamente dalle unità interne ( utilizzando il connettore EXCT e sensori di rilevamento da reperire localmente) attiva la valvola di detenzione del refrigerante (non di fornitura Panasonic)  connessa alla PCB dell’unità esterna.
- Controllo della temperatura di evaporazione a seconda del carico dell’edificio consentendo un elevato risparmio energetico in condizioni di carico parziale
- Modalità  per il monitoraggio del livello totale di refrigerante nel sistema

*Raffrescamento fino a -10 solo mediante valvola di shut-off  del gas reperita localmente (non di fornitura Panasonic) 

Connettività esterna
- Sistema bus P-Link per comandi di sistema, comando intelligente Touch Screen, ecc
- Possibilità di collegare un telecomando a filo con timer opzionale (CZ-RTC4) al fine di monitorare e impostare i dati operativi.
- Possibilità di collegamento di un’unità ingresso/uscita serie-parallelo per unità esterna (CZ-CAPDC2) o kit di controllo on demand (CZ-CAPDC4).

Ingressi e uscite sulla PCB (direttamente disponibili utilizzando connettori):
- Modalità di funzionamento Test
- Accensione Sistema On
- Spegnimento Sistema Off
- Indirizzamento automatico
- Riscaldamento / Raffreddamento
- Impostazioni delle modalità di funzionamento silenziose
- Valvola di intercettazione del refrigerante (da acquistare localmente – non di fornitura Panasonic)  segnale On/Off.

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 97/23/CE

Specifiche tecniche

Modalità raffrescamento:
Condizioni operative: Temp. interna 27/19 °C (DB/WB), Temp. Esterna 35 °C, Rapporto di capacità tra unità interne ed esterne pari a 100 %
Capacità nominale in raffrescamento	85.0	kW 
Assorbimento elettrico	1.7	kW
Amperaggio	8.03	A
Consumo di gas                                                                                   67.9   kW
Energy Efficiency Ratio (EER)	1.22	
Intervallo di temperatura di funzionamento	da –10 a +43	°C

Modalità di funzionamento in riscaldamento:
Condizioni operative: Temp. interna 20 °C (DB), Temp. Esterna 7/6 °C (DB/WB), Rapporto di capacità tra unità interne ed esterne pari a 100 %
Capacità nominale in riscaldamento	95.0	kW
Assorbimento elettrico	1.45	kW
Amperaggio	6.93	A
Coefficient of Performance (COP)	1.37
Intervallo di temperatura di funzionamento	da –21 a +15,5	°C

Alimentazione elettrica	220 ~ 240	V
Refrigerante	R410A
Diametro tubazioni refrigerante (linea gas/liquido)	31,75/19,5	mm
                                                                                              (38,1/ 22,22* mm)
Connessione alimentazione gas (filettatura maschio)                             19 mm
Scarico condensa gas motore                                                                  25 mm

Livello di pressione sonora (Campo libero, 1 m di distanza)	63	dB(A)
Portata d’aria	440	m³/min
Cilindrata Motore                                                                                2488  CC
Potenza Motore                                                                                     18.8  kW

Max. Dislivello tra unità interne ed esterne (U.E sopra/U.E sotto)	50/35	m
Max. distanza tra unità interna ed esterna	170	m
Max. Dislivello tra unità interne                                                               a**
Max. Numero di unità interne collegabili	24
Max lunghezza tubazioni                                                                       780 m

PRODUZIONE ACQUA CALDA (fino a 7°C esterni)                         30 kW

Note
 *	Nel caso in cui, la lunghezza equivalente sia superiore o uguale a 90 metri oppure, se il rapporto di capacità tra unità esterna ed unità interne superi il 130%.

** L’altezza massima/minima consentita tra unità interne (a) è pari alla differenza (D L)tra la lunghezza massima e la lunghezza minima della prima diramazione.
a =35-D L /2 (tuttavia, 0≤ a ≤15)

Dimensioni
Altezza	2273	mm
Larghezza	2026	mm
Profondità	1000	mm
Peso Netto	840	kg

Produttore:PANASONIC
Modello:	U-30GE2E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.