Specifiche		
No.	Qty.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Panasonic PACi per Unità di Trattamento Aria (AHU Kit) per raffreddamento e riscaldamento, gas refrigerante R410A, abbinabile alle unità esterne PACI

CZ-280PAH1

Funzioni
Il kit PACi AHU consente il collegamento di scambiatori di calore presenti in Unità di Trattamento Aria reperite localmente, con sistemi split Panasonic Paci. Si utilizza refrigerante R410A.

Dettagli delle parti fornite

Kit fornito pronto per il collegamento e completo di custodia in plastica con piastra di montaggio in metallo per installazione interna, porta di servizio incernierata, accessori di montaggio e fissaggio a parete. Tre sensori di temperatura per installazione in sito sul campo fornita scambiatore e nei condotti dell'aria, completi di accessori di montaggio.

Descrizione Tecnica

Box Controller compresivo di controllo PCB, trasformatore e terminali, completo di cablaggio interno e sensori di temperatura collegati ai morsetti corretti. Un sensore di temperatura per controllare la quantità di riempimento in ingresso allo  scambiatore di calore, un sensore di temperatura per il controllo del quantitativo a metà dello scambiatore di calore e un terzo sensore di temperatura per misurare la temperatura dell'aria di ritorno.
Il kit UTA può essere controllato con il comando remoto a filo opzionale CZ-RTC2 o tramite un sistema di domotica (BMS).

Opzioni 

Il funzionamento di grandi unità di trattamento aria può essere ottenuto combinando diversi kit UTA CZ-280PAH1 in circuiti di refrigerazione separati.
La temperatura ambiente è controllata con il sensore di temperatura opzionale CZ-CSRC2. Segnali digitali esterni possono essere integrati tramite i terminali del sensore opzionale CZ-CSRC2 (ingresso: On / off remoto, Proibizione dell’Unità /Telecomando vietare da un segnale ad impulso o permanente; uscita: Funzionamento e indicazione di allarme tramite segnali permanenti) e PAW-OCT (Segnali di funzionamento in uscita: Ventilatore, Riscaldamento, raffreddamento, termostato ON / OFF, sbrinamento). Impostare punto d’arresto utilizzando un segnale analogico esterno 0-10 V o 0-140  attraverso il cavo opzionale CZ-CAPBC2 MINI Seri-para U.I/U.E. Possibilità di controllo di ulteriori ventilatori esterni.

Controllo di più sistemi Panasonic ECOi, ECO G e unità PACi tramite bus di comunicazione P-Link (di serie), controllo centralizzato tramite comandi opzionali; Comando di sistema CZ-64ESMC2 in combinazione con timer programmatore CZ-ESWC2, Comando Intelligente Touch Screen CZ-256ESMC2 che fornisce un’interfaccia web , Interfaccia Web CZ-CWEBC2 o software P-AIMS.
interfacce PACI  possono essere utilizzate per la comunicazione con i Sistemi di domotica aventi protocolli LON, KNX, Modbus TCP o Modbus RTU.

Specifiche:

Intervallo di controllo in raffrescamento: 	5.0 to 25.0	kW
Intervallo di controllo in riscaldamento: 	6.2 to 28.0	kW
Alimentazione: 	230/1/50	V/ph/Hz
Consumo elettrico:	0.1	A
Massima Potenza assorbita	18	W
Classe di protezione:	IP X0
Dimensioni Altezza/Larghezza/Profondità	404 / 425 / 78	mm
Peso	6.3	kg
Intervallo di temperatura di funzionamento 
in raffrescamento1)	18 to 32	°C
Intervallo di temperatura di funzionamento 
in riscaldamento1)	0 to 30	°C

1) Temperatura dell’aria entrante all’ingresso dello scambiatore di calore

Produttore:	PANASONIC
Modello:	CZ-280PAH1

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.