Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit multibox per sistemi VRF a 3 tubi Panasonic

Modello: CZ-P456HR3

Kit valvola solenoide multiplo per sistemi VRF e GHP a 3 tubi per riscaldamento/raffreddamento simultaneo.

Il kit valvola solenoide multiplo è dotato di più attacchi per il controllo indipendente di unità interne. 

Per ogni kit valvola solenoide multiplo vengono fornite i seguenti componenti:
-	Numero kit relè per valvola solenoide pari al numero di attacchi                                                            
-	n°9 cavi elettrici di collegamento tra unità interna e kit relè                                                                                    

Vantaggi
-	Minor numero di punti di saldatura rispetto al kit valvola solenoide singolo e minor rischio di perdite di gas. Questo comporta una riduzione dei tempi di installazione.
-	Semplicità di installazione dovuto al corpo compatto del kit valvola solenoide multiplo.
-	Maggior flessibilità a livello progettuale dovuto alla possibilità di collegare i 3 tubi refrigeranti (provenienti dall’unità esterna) sul lato destro oppure sul lato sinistro del kit valvola solenoide multiplo.
-	Il kit valvola solenoide multiplo non necessità di schede PCB supplementari.

Modalità di installazione
-	Si raccomanda di installare il kit valvola solenoide multiplo nei controsoffitti dei corridoi o dei disimpegni (in particolar modo se il kit viene installato in ospedali, librerie, hotel ecc.)
-	Fissare il kit valvola solenoide multiplo al soffitto utilizzando l’apposita struttura metallica. Non fissare il kit direttamente al soffitto.
-	Installare il kit valvola solenoide multiplo con la faccia superiore rivolta verso l’alto.
-	Non forare né saldare la lamiera del kit valvola solenoide multiplo.
-	Non coprire i fori adibiti a prese d’aria.

Conformità alle Direttive e Norme
Il kit è conforme alle seguenti direttive e norme:
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
- Direttiva Macchine 2006/42/EC
- Raccomandazione Consiglio UE 1999/519/EC 

Specifiche tecniche

Numero di uscite                                                                                                    4
Max. numero di unità collegabili alla stessa uscita*                                              2                                                                                 
Max. potenza delle singole unità interne collegate                                       5,6 kW
Min. potenza delle singole unità interne collegate                               Non limitato     
Max. potenza totale collegabile                                                                     25 kW

Altezza / Larghezza / Profondità	200 / 919  / 601 (+142) mm
Peso                                                                                                                  31 kg
Max. distanza da unità interna	30 m
Min. spazio di rispetto per manutenzione lato opposto agli attacchi	450 mm
Min. spazio di rispetto per manutenzione sopra la macchina	400 mm
Min. spazio di rispetto per manutenzione sotto la macchina	200 mm
Min. spazio di rispetto per manutenzione laterale	300 mm
Linea gas caldo	19.05 mm
Linea liquido	9.52 mm
Linea scarico	15.88 mm
Linea gas (lato unità interna)	12.70 mm
Linea liquido (lato unità interna)	6.35 mm
Adatto per refrigerante	R410A
Alimentazione                                                                        220/230/240V ~50Hz

Max. numero di kit valvola solenoide multiplo collegabili**                                2
Tipologia di kit valvola solenoide multiplo collegabile                     CZ-P456HR3                                          
Max. distanza da un altro kit valvola solenoide multiplo	200 mm
Max. distanza tra il kit valvola solenoide multiplo e il punto 
di saldatura sulla tubazione principale***                                                 1100 mm                                                                
Max. distanza tra il giunto a Y e l’unità interna                                               50 m
Max. distanza tra il kit valvola solenoide multiplo e l’unità interna                30 m
Max. dislivello tra unità interne                                                                        15 m

Note tecniche:
* Possibilità di collegare un’unità interna a 2 uscite del kit valvola solenoide multiplo mediante giunto di distribuzione.
   Possibilità di collegare due unità interne (della stessa tipologia e aventi la stessa capacità e lo stesso dislivello) ad un’unica uscita del kit valvola solenoide multiplo mediante giunto di distribuzione.
** Impossibilità di installare un kit valvola solenoide singolo a valle di un kit valvola solenoide multiplo.
***Si faccia riferimento al manuale tecnico per ulteriori informazioni.

Marca:	PANASONIC
Modello:	CZ-P456HR3

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.