Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit valvola RAP (Protezione Accumulo Refrigerante) per sistemi VRF Panasonic

Modello: CZ-P160RVK2

Kit valvola RAP per evitare l’accumulo di refrigerante. Per le unità da 22,4 e 28,0 kW è necessario utilizzare due valvole RAP in parallelo.  

Il kit RAP comprende oltre al box valvola, 2 filtri da montare sulle tubazioni del gas, un gancio di sospensione con relative viti, due adattatori per collegare il lato liquido a un tubo da 9,52 mm e il lato gas a un tubo da 12,7 mm, isolante per connettori in rame.

Dimensioni

Altezza / Larghezza / Profondità (Kit)	281 / 1045/ 167 mm
Altezza / Larghezza / Profondità (box valvola)                         189 / 319/ 167 mm
Minima distanza tra 2 valvole RAP alla stessa altezza	200 mm 
Massima distanza tra valvola RAP e unità interna	30 m  
Attacco liquido	6.35 mm
Attacco gas	15.88 mm
Adatto per refrigerante	R410A

Marca:	PANASONIC
Modello:	CZ-P160RVK2

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.