Caratteristiche		
No.	Q.tà	Descrizione	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Panasonic (AHU Kit)  per collegamento ECO i e ECO G ad unità trattamento aria ad espansione diretta per raffreddamento e riscaldamento, gas refrigerante R410A

PAW-160MAH2L

Funzioni
Il kit AHU consente il collegamento di scambiatori di calore ad espansione diretta presenti in unità di trattamento aria, non di fornitura Panasonic, con VRF ECOi e ECO G Panasonic a 2 e 3 tubi. Utilizza refrigerante R410A.

Dettagli delle parti fornite
Pronto per il collegamento, viene fornito completo di custodia in plastica con piastra di montaggio in metallo per installazione interna, accessori di montaggio per il fissaggio a parete e valvola di espansione (forniti separatamente per l'installazione in loco). Il kit include PAW-T10, PAW-OCT PCBs, quattro sensori di temperatura per installazione in sito sullo scambiatore e nei condotti dell'aria, forniti su campo, completi di ausiliari di montaggio. Pannello di controllo integrato CZ-RTC4.

Descrizione tecnica
Box Controller che comprende il controllo PCB, trasformatore e terminali, completo di cablaggio interno e sensori di temperatura collegati ai morsetti corretti. Due termistori per il controllo del refrigerante (liquido/gas)  nello scambiatore di calore in ingresso e in uscita, un sensore di temperatura per misurare la temperatura dell'aria di ritorno, un sensore di temperatura per misurare la temperatura dell'aria in mandata.
Il kit UTA può essere controllato con il controllo integrato CZ-RTC4 (Comando a filo con timer) o tramite un Building Management System opzionale (BMS).

Combinazioni possibili
-	Il kit AHU può essere installato in combinazione con tutte le unità estere ECOi ed ECOg, a 2 tubi e a 3 tubi. 
-	Sono ammesse installazioni miste di AHU e unità interne nello stesso sistema. In questo caso è necessario installare una valvola RAP (CZ-P160RVK2) nel tubo di connessione con l’unità (la valvola non è necessaria se si intende utilizzare l’unità solo in modalità di raffreddamento).
-	Non sono ammesse combinazioni con altri kit AHU nello stesso sistema.

Opzioni
I segnali digitali esterni, possono essere integrati tramite i terminali (input: On/off remoto, divieto unità/telecomando da un impulso o da un segnale permanente; uscita: funzionamento e visualizzazione allarme come segnali permanenti) e PAW-OCT (stato operativo esterna: Ventilatore, Riscaldamento, raffreddamento, termostato ON / OFF, sbrinamento). L’interfaccia (opzionale) CZ-CAPBC2 MINI Seri-para U.I/U.E permette di impostare un punto d’arresto e segnale analogico esterno 0-10 V o 0-140 . E’ possibile comandare ulteriori ventilatori ausiliari.

Serie di sistemi ECOi e ECO G Panasonic possono essere controllati tramite bus P-Link (di serie), tramite controllo centralizzato opzionale: 
-	dispositivo di controllo CZ-64ESMC2 in combinazione con modulo timer CZ-ESWC2
-	controllo intelligente CZ-256ESMC2
-	CZ-CWEBC2 Web Interface o P-AIMS software.

Possono essere utilizzate interfacce aggiuntive per la comunicazione con i Building Management Systems con protocolli LON, KNX, Modbus TCP o Modbus RTU.

Specifiche

Campo di regolazione in raffreddamento:	 14.0	kW
Campo di regolazione in riscaldamento:	16.0 	kW
Alimentazione: 	230/1/50	V/ph/Hz
Consumo corrente:	0.1	A
Classe di protezione:	IP 65
Dimensioni A/L/P	278 / 278 / 180	mm
Peso	3.98	kg
Range di temperature in modalità freddo1)	da 18 a 32	°C DB
Range di temperature in modalità caldo1)	da 16 a 30	°C DB

1) Temperatura aria esterna in ingresso scambiatore di calore

Marca:	PANASONIC
Modello:	PAW-160MAH2L

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.