Caratteristiche		
No.	Q.tà	Descrizione	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Panasonic (AHU Kit)  per collegamento ECO i e ECO G ad unità trattamento aria ad espansione diretta per raffreddamento e riscaldamento, gas refrigerante R410A

PAW-280MAH2

Funzioni
Il kit AHU consente il collegamento di scambiatori di calore ad espansione diretta presenti in unità di trattamento aria, non di fornitura Panasonic, con VRF ECOi e ECO G Panasonic. Utilizza refrigerante R410A.

Dettagli delle parti fornite
Kit fornito pronto per il collegamento e completo di custodia in plastica con piastra di montaggio in metallo per installazione interna, sportello incernierato, accessori di montaggio per il fissaggio a parete e valvola di espansione (forniti separatamente per l'installazione in loco). Il kit include connettore PAW-T10, PAW-OCT PCBs, termostato aggiuntivo con sonda temperatura addizionale, interfaccia CZ-CAPBC2 MINI per controllo 0-10 V. Quattro sensori di temperatura per installazione in sito sullo scambiatore e nei condotti dell'aria, forniti su campo, completi di ausiliari di montaggio. Pannello di controllo integrato CZ-RTC4.

Descrizione tecnica
Box Controller che comprende il controllo PCB, trasformatore e terminali, completo di cablaggio interno e sensori di temperatura collegati ai morsetti corretti. Due termistori per il controllo del refrigerante (liquido/gas)  nello scambiatore di calore in ingresso e in uscita, un sensore di temperatura per misurare la temperatura dell'aria di ritorno, un sensore di temperatura per misurare la temperatura dell'aria in mandata.
Il kit UTA può essere controllato con il controllo integrato CZ-RTC4 (Comando a filo con timer) o tramite un Building Management System opzionale (BMS).

Combinazioni possibili
-	Nei sistemi ECO i ed ECO G sono ammesse installazioni miste di AHU e unità interne nello stesso sistema. In questo caso è necessario installare 2 valvole RAP (2 x CZ-P160RVK2) nel tubo di connessione con l’unità (le valvole non sono necessarie se si intende utilizzare l’unità solo in modalità di raffreddamento).
-	Non compatibile con sistemi ECOi a 3 tubi.

Opzioni
Nei sistemi ECOi, il funzionamento di grandi unità di trattamento aria può essere ottenuto combinando diversi Kit UTA PAW-280MAH2 o PAW-560MAH2 nei circuiti di refrigerazione separati fino ad una capacità nominale totale di 168 kW (modalità di raffreddamento) o 189 kW (modalità di riscaldamento).

Il sensore di temperatura incluso nel kit può essere usato per controllare la temperatura ambiente oppure la temperatura di mandata. I segnali digitali esterni, possono essere integrati tramite i terminali (input: On/off remoto, divieto unità/telecomando da un impulso o da un segnale permanente; output: funzionamento e visualizzazione allarme come segnali permanenti) e PAW-OCT (stato operativo esterna: Ventilatore, Riscaldamento, raffreddamento, termostato ON / OFF, sbrinamento). L’interfaccia CZ-CAPBC2 MINI Seri-para U.I/U.E permette di impostare un punto d’arresto e segnale analogico esterno 0-10 V o 0-140 . E’ possibile comandare ulteriori ventilatori ausiliari.

Serie di sistemi ECOi ed ECO G Panasonic possono essere controllati tramite bus P-Link (di serie), tramite controllo centralizzato opzionale: 
-	dispositivo di controllo CZ-64ESMC2 in combinazione con modulo timer CZ-ESWC2
-	controllo intelligente CZ-256ESMC2
-	CZ-CWEBC2 Web Interface o P-AIMS software.

Possono essere utilizzate interfacce aggiuntive per la comunicazione con i Building Management Systems con protocolli LON, KNX, Modbus TCP o Modbus RTU.

Specifiche

Campo di regolazione in raffreddamento:	da 14.0 a 28.0	kW
Campo di regolazione in riscaldamento:	da 16.0 a 31.5	kW
Alimentazione: 	230/1/50	V/ph/Hz
Consumo corrente:	0.1	A
Classe di protezione:	IP 65
Dimensioni A/L/P	278 / 278 / 180	mm
Peso	4.80	kg
Range di temperature in modalità freddo1)	da 18 a 32	°C DB
Range di temperature in modalità caldo1)	da 16 a 30	°C DB

1) Temperatura aria esterna in ingresso scambiatore di calore

Marca:	PANASONIC
Modello:	PAW-280MAH2

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.