Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna canalizzata a media prevalenza statica VRF Panasonic per raffreddamento e riscaldamento, refrigerante R410A, per combinazioni con unità esterne ECOi, Mini ECOi e ECO G.

Modello: S-140MF2E5A

Unità leggera, compatta, molto bassa con struttura in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Ventilatore super silenzioso, centrifugo con DC inverter direttamente accoppiato e motore con interruttore termico. Progettato specificamente per le applicazioni che richiedono canalizzazioni fisse. Il volume dell’ aria in uscita può essere regolato automaticamente per volume d'aria portata nominale attraverso un controllo automatico del flusso d'aria. La temperatura di mandata dell'aria viene monitorata di default, per evitare correnti d'aria fredda e per fornire un controllo preciso della temperatura interna. La portata dell'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. Pretranciato sul telaio unità per immissione aria esterna (Ø 150 mm), permettendo una quota di aria esterna. Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per refrigerante R410A, per un controllo preciso della capacità di climatizzazione e di riscaldamento, in base alla potenzialità richiesta. Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente, sistema di drenaggio con pompa di scarico integrata (500 mm dal foro di drenaggio allo scarico) e galleggiante di sicurezza.

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
- Controllo della temperatura dell’aria in uscita: il sensore posto a valle della batteria permette di regolare la temperatura entro una gamma compresa tra 7 e 22°C, evitando così flussi di aria fredda.
- Controllo PID della valvola di laminazione per regolare la quantità di refrigerante in base alle letture del sensore di temperatura ambiente e dei sensori di temperatura di uscita dello scambiatore di calore
- Sistema di autodiagnosi con funzione di memoria
- Controllo ventilatore
- Controllo della pompa di scarico condensa
- Visualizzazione di tutti i parametri di servizio
- Programmazione libera dispositivo E ² -PROM

Connettività dell’unità interna:
- Senza filo (infrarosso), controllo semplificato o completo con timer
- P-Link bus system per controlli di sistema: Centralizzati, Touch screen, etc.

Inputs e outputs PCB (direttamemte disponibili per mezzo di connettori):
Inputs:
- ON/OFF unità interna
- Blocco/Sblocco funzionamento comando locale
- Termostato OFF forzato da segnale esterno

Outputs:
- Stato operativo
- Allarme generico
- On / Off ventilatore esterno
- Modalità Ventilazione
- Segnale Modalità Ventilazione
- Modalità Riscaldamento
- Modalità Raffreddamento
- Modalità Termostato ON
- Modalità Sbrinamento

Ampia gamma di schede aggiuntive in base alle esigenze. Disponibilità di inputs e outputs tramite adattatori opzionali da collegare alla PCB dell’unità interna. Controllo dell'impianto tramite software per la gestione globale tipo P-AIMS.

In caso di mancata alimentazione ad 1 o più unità interne in stato ON per massimo il 25% della capacità del sistema, l’impianto continuerà a funzionare.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
-  Direttiva Macchinari 2006/42/CE 

Specifiche tecniche

Capacità di raffreddamento nominale *	            14.0  kW
Capacità di riscaldamento nominale **	            16.0  kW
Portata aria (max)	           2040  m³/h
Prevalenza statica esterna (con cavo booster)               100 (da 10 a 150)  Pa
Assorbimento elettrico (Raffredd. / Riscald.)	    215 / 210  W
Alimentazione elettrica	     230/1/50  V/ph/Hz
Livello pressione sonora ***	 32 / 35 / 39  dB(A)
Refrigerante	        R410A
Attacchi refrigerante (aspirazione/liquido)	15.88 / 9.52  mm
Scarico condensa	               32  mm

*	(Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(bassa / media / alta, 1.5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità:
Altezza	290	mm
larghezza	1400	mm
Profondità	700	mm
Peso	46	kg

Marca:	PANASONIC
Modello:	S-140MF2E5A

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.