Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic PACi Modello Hide Away ad Alta Pressione Statica
per Raffrescamento e Riscaldamento, refrigerante R410A, collegabile ad unità esterne PACi  

Modello: S-140PF1E5A

Unità leggera, compatta, molto bassa con struttura in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante.
Ventilatore super silenzioso, centrifugo con DC inverter direttamente accoppiato e motore con interruttore termico. Progettato specificamente per le applicazioni che richiedono canalizzazioni fisse a condotto quadrato. La temperatura di mandata dell'aria viene monitorata di default, per evitare correnti d'aria fredda e per fornire un controllo preciso della temperatura interna. La portata dell'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. L’aria viene immessa nell’unità interna attraverso un condotto di collegamento sul lato di aspirazione.
Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente, sistema di drenaggio con pompa di scarico integrata (500 mm dal foro di drenaggio alla testa della pompa) e galleggiante di sicurezza.

Le funzioni del microprocessore includono le seguenti:
-	Controllo PID della valvola di espansione dell’unità esterna al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
-	Auto-diagnosi del sistema con funzione di memoria
-	Controllo del ventilatore
-	Visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
-	Libera programmazione del dispositivo E²-PROM

Connettività esterna:
-	Comando di controllo locale wireless (senza fili), a filo o semplificato
-	Sistema di controllo bus P-link per Comandi di sistema, Comandi intelligenti Touch Screen ecc.

Ingressi e uscite dalla PCB dell’unità (direttamente disponibile senza accessori extra):
Ingressi:
-	ON/OFF
-	Proibizione del comando locale
-	Termostato in OFF al raggiungimento della temperatura (controllo a richiesta )
Uscite:
-	Segnale di funzionamento
-	Segnale di allarme
-	ON/OFF ventilatore esterno
-	Segnale Ventilatore
-	Segnale di funzionamento in modalità riscaldamento
-	Segnale di funzionamento in modalità raffrescamento
-	Segnale termostato
-	Segnale sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. Possibilità di controllo dell'impianto tramite software di controllo opzionale P-AIMS.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
-  EN55014-1
-	EN55014-2
-	EN61000-3-2
-	EN61000-3-3

Specifiche Tecniche

Capacità nominale in raffrescamento *	14.0	kW
Capacità nominale in riscaldamento **	16.0	kW
Portata d’aria (alta)	2160	m3/h
Pressione statica esterna	100 (10 to 150)	Pa
Potenza assorbita (Raffrescamento / Riscaldamento)	225 / 225	W
Alimentazione	230/1/50	V/ph/Hz
Livello di pressione sonora ***	33 / 36 / 40	dB(A)
Refrigerante	R410A
Tubi di Collegamento (gas/liquido)	16 / 10	mm
Foro di drenaggio (D.E.)	32	mm
Altezza consentita dal foro di drenaggio	500	mm

*	(Condizioni operative per Raffrescamento: temperatura interna 27/19 °C (DB/WB), Temperatura esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni operative per Riscaldamento: temperatura interna 20 °C (DB), Temperatura esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(basso / medio / alto 1.5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità:
Altezza	290	mm
larghezza	1400	mm
Profondità	700	mm
Peso	45	kg

Produttore: PANASONIC

Modello:	S-140PF1E5A

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.