Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic PACi Modello ad Alta Pressione Statica
per Raffrescamento e Riscaldamento da 20KW, refrigerante R410A, collegabile ad unità esterne PACi  

Modello: S-200PE2E5

Unità con struttura in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante.
Ventilatore super silenzioso, centrifugo direttamente accoppiato e motore inverter con interruttore termico. Progettato specificamente per le applicazioni che richiedono canalizzazioni fisse a condotto quadrato. La temperatura di mandata dell'aria viene monitorata di default, per evitare correnti d'aria fredda e per fornire un controllo preciso della temperatura interna. La portata dell'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. L’aria viene immessa nell’unità interna attraverso un condotto di collegamento sul lato di aspirazione. Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente, sistema di drenaggio mediante caduta.

Le funzioni del microprocessore includono le seguenti:
-	Controllo PID della valvola di espansione dell’unità esterna al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
-	Auto-diagnosi del sistema con funzione di memoria
-	Controllo del ventilatore
-	Visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
-	Libera programmazione del dispositivo E²-PROM

Connettività esterna:
-	Comando di controllo locale wireless (senza fili), a filo o semplificato
-	Sistema di controllo bus P-link per Comandi di sistema, Comandi intelligenti Touch Screen ecc.

Ingressi e uscite dalla PCB dell’unità (direttamente disponibile senza accessori extra):
Ingressi:
-	ON/OFF
-	Proibizione del comando locale
-	Termostato in OFF al raggiungimento della temperatura (controllo a richiesta )
Uscite:
-	Segnale di funzionamento
-	Segnale di allarme
-	ON/OFF ventilatore esterno
-	Segnale Ventilatore
-	Segnale di funzionamento in modalità riscaldamento
-	Segnale di funzionamento in modalità raffrescamento
-	Segnale termostato
-	Segnale sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. Possibilità di controllo dell'impianto tramite software di controllo opzionale P-AIMS.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
- Direttiva macchine 2006/42/EC
-  EN55014-1
-	EN55014-2
- EN60335-1
- EN60335-2-40
-	EN61000-3-2
-	EN61000-3-3

Specifiche Tecniche

Capacità nominale in raffrescamento *	19.5	kW
Capacità nominale in riscaldamento **	22.4	kW
Portata d’aria (alta/media/bassa)	3360/3060/2640	m3/h
Pressione statica esterna alla spedizione	60	Pa
Pressione statica esterna disponibile	140/270	Pa
Alimentazione	220/230/240/1/50	V/ph/Hz
Livello di pressione sonora ***	43 / 41 / 38	dB(A)
Livello potenza sonora                                                           75 / 73 / 70	dB(A)
Refrigerante	R410A
Tubi di Collegamento (gas/liquido) ****                               25,4 / 9,52 mm  
Foro di drenaggio (D.E.)	32	mm
Altezza consentita dal foro di drenaggio*****	-	mm

*	(Condizioni operative per Raffrescamento: temperatura interna 27/19 °C (DB/WB), Temperatura esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni operative per Riscaldamento: temperatura interna 20 °C (DB), Temperatura esterna 7/6 °C (DB/WB))
*** (alto / medio / basso misurata 1.5 m sotto l’unità)
**** (L’attacco a cartella  è 19.05 quindi è fornito un adattatore a L da saldare per aumentare il diametro a 25.4)
***** (sistema di drenaggio mediante caduta)

Dimensioni

Unità:
Altezza	479	mm
larghezza	1453	mm
Profondità	1205	mm
Peso	100	kg

Produttore: PANASONIC

Modello:	S-200PE2E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.