Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna canalizzata ad alta prevalenza statica VRF Panasonic per raffreddamento e riscaldamento, refrigerante R410A, per combinazioni con unità esterne ECOi, Mini ECOi e ECO G.

Modello: S-224ME2E5

Unità leggera, compatta, molto bassa con struttura in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Ventilatori centrifughi con motore in DC direttamente accoppiati al motore con interruttore termico. Progettato specificamente per le applicazioni che richiedono canalizzazioni fisse. La temperatura di mandata dell'aria viene monitorata di default, per evitare correnti d'aria fredda e per fornire un controllo preciso della temperatura interna. La portata dell'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per refrigerante R410A, per un controllo preciso della capacità di climatizzazione in base alle esigenze di capacità. Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente, sistema di drenaggio naturale. 

Nuova modalità di funzionamento:
Possibilità di funzionamento con aria di rinnovo 100% esterna. 

L’utilizzo di valvole RAP è necessario solamente nel caso in cui il funzionamento della canalizzata avvenga a tutta aria esterna. (100% aria esterna).

In tutti gli altri casi non è necessaria alcuna valvola aggiuntiva(eccetto per impianti a 3 tubi).

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
- Controllo della temperatura dell’aria in uscita: il sensore posto a valle della batteria permette di regolare la temperatura entro una gamma compresa tra 7 e 22°C, evitando così flussi di aria fredda.
- Controllo PID della valvola di laminazione per regolare la quantità di refrigerante in base alle letture del sensore di temperatura ambiente e dei sensori di temperatura di uscita dello scambiatore di calore
- Sistema di autodiagnosi con funzione di memoria
- Controllo ventilatore
- Visualizzazione di tutti i parametri di servizio
- Programmazione libera dispositivo E ² -PROM

Connettività dell’unità interna:
- Senza filo (infrarosso), controllo semplificato o completo con timer
- P-Link bus system per controlli di sistema: Centralizzati, Touch screen, etc.

Inputs e outputs PCB (direttamemte disponibili per mezzo di connettori):
Inputs:
- ON/OFF unità interna
- Blocco/Sblocco funzionamento comando locale
- Termostato OFF forzato da segnale esterno

Outputs:
- Stato operativo
- Allarme generico
- On / Off ventilatore esterno
- Modalità Ventilazione
- Modalità Riscaldamento
- Modalità Raffreddamento
- Modalità Termostato ON
- Modalità Sbrinamento

Ampia gamma di schede aggiuntive in base alle esigenze. Disponibilità di inputs e outputs tramite adattatori opzionali da collegare alla PCB dell’unità interna. Controllo dell'impianto tramite software per la gestione globale tipo P-AIMS.

In caso di mancata alimentazione ad 1 o più unità interne in stato ON per massimo il 25% della capacità del sistema, l’impianto continuerà a funzionare.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
-  Direttiva Macchinari 2006/42/CE

Specifiche tecniche 

Capacità di raffreddamento nominale *	            22,4  kW
Capacità di riscaldamento nominale **	            25,0  kW
Portata aria (bassa/media/alta)                                    2640 / 3060 / 3360  m³/h
Prevalenza statica esterna (valore selezionabile)                  140 (max 270) Pa
Assorbimento elettrico (Raffredd. / Riscald.)	    440 / 440  W
Alimentazione elettrica	     230/1/50  V/ph/Hz
Livello pressione sonora ***	 41 / 43 / 45  dB(A)
Refrigerante	        R410A
Attacchi refrigerante (gas/liquido)	19,05 / 9,52  mm Scarico condensa	         VP-25  mm

*	(Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
***  (bassa / media / alta, 1.5 m sotto l’unità)

Specifiche tecniche funzione rinnovo aria 100%
(Condizioni operative per condotto con funzione aria fresca 100%: Temp. Est. Raffresc. 33°C DB/28°C WB. Temp. Est. Riscal. 0°C DB/-2,9°C WB)

Capacità di raffreddamento nominale 	            22,4  kW
Capacità di riscaldamento nominale 	            21,2  kW
Portata aria (bassa/media/alta)                                                 - / - / 1700  m³/h
Prevalenza statica esterna (valore selezionabile)                                200 Pa
Assorbimento elettrico (Raffredd. / Riscald.)	    350 / 350  W
Alimentazione elettrica	     230/1/50  V/ph/Hz
Livello pressione sonora 	      - / - / 43  dB(A)
Refrigerante	        R410A
Attacchi refrigerante (gas/liquido)	19,05 / 9,52  mm Scarico condensa	         VP-25  mm

Dimensioni

Unità:
Altezza	479	mm
larghezza	1453	mm
Profondità	1205	mm
Peso	102	kg

Marca: 	PANASONIC
Modello:	S-224ME2E5

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.