Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna a parete VRF Panasonic per raffreddamento e riscaldamento, refrigerante R410A, per combinazioni con unità esterne ECOi, Mini ECOi e ECO G.

Modello: S-28MK2E5A

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo leggero e compatto, rivestita all’interno da materiale termoisolante idoneo anche per la riduzione del rumore. Coperchio in plastica di colore bianco (RAL 9010 GL) lavabile. Ventilatore tangenziale super silenzioso accoppiato direttamente al motore. Mandata dell’aria posta nella parte inferiore dell’unità. Direzione del flusso dell’aria controllata da deflettori motorizzati. Ripresa posizionata nella parte superiore dell’unità in cui l’aria passa attraverso un filtro a lunga durata anti-muffa lavabile. Diffusione dell'aria automaticamente regolata a seconda della modalità di funzionamento dell'unità. Ad unità spenta, i deflettori si chiudono completamente per evitare che la polvere si depositi nell'unità in modo da mantenere l'apparecchiatura pulita. Portata aria controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per refrigerante R410A, per un controllo preciso della capacità di climatizzazione in base alle esigenze di capacità. Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente.

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
- Controllo della temperatura dell’aria in uscita: il sensore posto a valle della batteria permette di regolare la temperatura entro una gamma compresa tra 7 e 22°C, evitando così flussi di aria fredda.
- Controllo PID della valvola di laminazione per regolare la quantità di refrigerante in base alle letture del sensore di temperatura ambiente e dei sensori di temperatura di uscita dello scambiatore di calore
- Sistema di autodiagnosi con funzione di memoria
- Controllo ventilatore
- Visualizzazione di tutti i parametri di servizio
- Programmazione libera dispositivo E ² -PROM

Connettività dell’unità interna:
-	Senza filo (infrarosso), controllo semplificato o completo con timer
-	P-Link bus system per controlli di sistema: Centralizzati, Touch screen, etc.

Inputs e outputs PCB (direttamente disponibili per mezzo di connettori):
Inputs:
-	ON/OFF unità interna
-	Blocco/Sblocco funzionamento comando locale
-	Termostato OFF forzato da segnale esterno

Outputs:
- Stato operativo
- Allarme generico
- On / Off ventilatore esterno
- Modalità Ventilazione
- Modalità Riscaldamento
- Modalità Raffreddamento
- Modalità Termostato ON
- Modalità Sbrinamento

Ampia gamma di schede aggiuntive in base alle esigenze. Disponibilità di inputs e outputs tramite adattatori opzionali da collegare alla PCB dell’unità interna. Controllo dell'impianto tramite software per la gestione globale tipo P-AIMS.

In caso di mancata alimentazione ad 1 o più unità interne in stato ON per massimo il 25% della capacità del sistema, l’impianto continuerà a funzionare.

Valvola di laminazione esterna (optional):
Una valvola di laminazione esterna può essere utilizzata per ambienti a bassissima rumorosità, in cui il suono dell’iniezione di refrigerante potrebbe disturbare in camera. La valvola opzionale viene usata al posto della valvola di laminazione nell'unità e deve essere installata all'esterno del locale, in luoghi che sono meno sensibili al rumore come ad es. nel controsoffitto in corridoio. La valvola di laminazione esterna può essere utilizzata per tutti i tipi di unità interne.

Conformità alle direttive Europee
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva Macchinari 2006/42/CE

Specifiche tecniche

Capacità di raffreddamento nominale *                                               2.8  kW
Capacità di riscaldamento nominale **                                               3.2  kW
Portata aria (bassa / media / alta)                                      390 / 500 / 570  m³/h
Assorbimento elettrico (Raffredd. / Riscald.)	        25 / 25  W
Alimentazione elettrica                                                               230/1/50  V/ph/Hz
Livello pressione sonora ***                                                  29 / 34 / 37  dB(A)
Refrigerante	       R410A
Attacchi refrigerante (aspirazione/liquido)                              12.7 / 6.35  mm
Scarico condensa                                                                                   18  mm

*	(Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(bassa / media / alta, 1 m di fronte ed 1 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità interna:
Altezza                                                                                                290	mm
Larghezza                                                                                            870	mm
Profondità                                                                                            214	mm
Peso                                                                                                          9 kg

Marca:	PANASONIC
Modello:	S-28MK2E5A

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.