Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna cassetta a 4 vie Panasonic per raffreddamento e riscaldamento, refrigerante R410A, per combinazioni con unità esterne ECOi-EX, Mini ECOi e ECO G.

Modello: S-28MU2E5A

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo sottile e compatto, rivestita da materiale termoisolante idoneo anche per la riduzione del rumore.
Pannello decorativo per controsoffitto in plastica di colore bianco lavabile, in vendita separatamente. E’ disponibile pannello (opzionale) standard oppure dotato di funzione Econavi per la rilevazione dell’attività ambientale (CZ-KPU3A). Ventilatore radiale DC inverter super silenzioso accoppiato direttamente al motore. Mandata aria in quattro direzioni con direzione del flusso dell’aria controllato da deflettori motorizzati. Diffusione dell'aria automaticamente regolata a seconda della modalità di funzionamento dell'unità. Ripresa aria tramite griglia di aspirazione lavabile completa di filtro aria a lunga durata. Pretranciato sul telaio dell’unità per remotizzare una mandata dell’aria (accessorio CZ-CFU3).
 
Possibilità di immissione aria di rinnovo mediante due alternative (si veda manuale tecnico per la definizione delle portate in immissione):
1.	Utilizzo del pretranciato presente sulla cassetta di diametro Ø 100 
2.	Camera di immissione esterna CZ-FDU3 e flangia di connessione (CZ-ATU2) 

Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per refrigerante R410A, per un controllo preciso della capacità di climatizzazione in base alle esigenze di capacità. Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente. Sistema di drenaggio con pompa di scarico integrata.

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
- Controllo PID della valvola di laminazione per regolare la quantità di refrigerante in base alle letture del sensore di temperatura ambiente e dei sensori di temperatura di uscita dello scambiatore di calore.
- Controllo della temperatura dell’aria in uscita: il sensore posto a valle della batteria permette di regolare la temperatura entro una gamma compresa tra 7 e 22°C, evitando così flussi di aria fredda in raffrescamento.
- Sistema di autodiagnosi con funzione di memoria.
- Controllo ventilatore.
- Visualizzazione di tutti i parametri di servizio.
- Programmazione libera dispositivo E ² -PROM.
- Ogni deflettore di direzione del flusso d’aria può essere regolato in base alle condizioni in loco.
- La caratteristica forma dell’aletta di mandata dell’aria fornisce una migliore distribuzione dell’aria in ambiente. 
- Funzioni disponibili sulle nuove cassette a 4 vie, con utilizzo del comando CZ-RTC5A:
•	  5 velocità del ventilatore (aumento di ulteriori 2 velocità rispetto ai 3 livelli disponibili   (H/M/L))  
•	  Funzioni avanzate ECONAVI disponibili con pannello opzionale Econavi CZ-KPU3A avente sensori integrati per rilevare l’ttività umana e la temperatura a livello del pavimento. Possibilità di selezionare le seguenti modalità di controllo avanzato:
1.	Funzione flusso d’aria diretto/indiretto
2.	Funzione di circolazione dell’aria
•	  Sistema di miglioramento della qualità dell’aria mediante tecnologia nanoe™ con installazione del pannello CZ-KPU3A (Opzionale) e kit nanoe™ per cassetta a 4 vie CZ-CNEXU1 (Opzionale).

Connettività dell’unità interna:
- Senza filo (infrarosso), controllo semplificato (CZ-RE2C2) o completo con timer (CZ-RTC4 per le funzioni base; CZ-RTC5A per funzioni avanzate)
- P-Link bus system per controlli di sistema: Centralizzati, Touch screen, etc.
-Controllo di gruppo fino a 8 unità esterne

Input e output PCB (direttamente disponibili per mezzo di connettori):
Inputs:
- ON/OFF unità interna
- Blocco/Sblocco funzionamento comando locale
- Termostato OFF forzato da segnale esterno

Outputs:
- Stato operativo
- Allarme generico
- On / Off ventilatore esterno
- Modalità Ventilazione
- Modalità Riscaldamento
- Modalità Raffreddamento
- Modalità Termostato ON
- Modalità Sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. 
In caso di mancata alimentazione ad 1 o più unità interne in stato ON per massimo il 25% della capacità del sistema, l’impianto continuerà a funzionare.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva Macchine 2006/42/EC
- Standard EN 60335-1:2012
- Standard EN 60335-2-40:2003
- Direttiva EMC 2014/30/EU

Specifiche tecniche 

Capacità di raffreddamento nominale *	2.8 kW
Capacità di riscaldamento nominale **	3.2 kW
Portata aria (alta)	870 m³/h
Assorbimento elettrico (Raffredd. / Riscald.)	20 / 20 W
Alimentazione elettrica	230/1/50 V/ph/Hz
Livello pressione sonora ***	28 / 29 / 30 dB(A)
Refrigerante	R410A
Attacchi refrigerante (gas/liquido)	12.7 / 6.35 mm
Scarico condensa	VP25

*	(Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(bassa / media / alta, 1.5 m sotto l’unità, senza scorrimento del refrigerante)

Dimensioni

Unità interna (escluso pannello):
Altezza                                                                                         256	 mm 
Larghezza                                                                                     840	 mm 
Profondità                                                                                     840	 mm 
Peso (incluso pannello)                                                                      24	kg 

Pannello:
Altezza                                                                                          33.5	mm 
Larghezza                                                                                      950	 mm 
Profondità                                                                                      950 	mm 

Marca:	PANASONIC
Modello:	S-28MU2E5A

Panello standard:	CZ-KPU3 (Accessorio)
Panello con Econavi:	CZ-KPU3A (Accessorio)
Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso