Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic VRF modello Cassetta a 1 via per raffreddamento e riscaldamento, funzionante con gas refrigerante R410A, in combinazione con unità esterne ECOi, Mini ECOi e ECO G 

Modello: S-36MD1E5

Unità compatta e molto bassa in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante.  Combinabile con  pannello di finitura in plastica di colore bianco (RAL 9010 GL), lavabile, in vendita separatamente.
Ventilatore centrifugo a tre stadi super silenzioso, direttamente azionato e controllato elettronicamente con inverter DC e interruttore termico del motore.
La direzione dell'aria può essere controllata da alette motorizzate o tramite un’apposita apertura del soffitto in corrispondenza del foro pretranciato. La portata d'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. L’aspirazione avviene tramite il pannello di finitura dotato di filtro dell'aria lavabile di lunga durata. Presenza di foro pretranciato (Ø 100 mm) per l’immissione di aria di rinnovo che consente l’immissione di una porzione di aria di rinnovo tra il 10 e il 15%.
Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per l’uso di refrigerante R410A, per un controllo preciso della capacità di raffreddamento in base ai carichi termici in ambiente. 
Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente, sistema di drenaggio con pompa di scarico integrata (dislivello disponibile pari a 590 mm misurati dalla superficie inferiore del pannello di finitura) e dispositivo di sicurezza galleggiante.
Adatta per soffitti standard ed alti.

Le funzioni del microprocessore includono le seguenti:
- Controllo della temperatura dell’aria in uscita: il sensore posto a valle della batteria permette di regolare la temperatura entro una gamma compresa tra 7 e 22°C, evitando così flussi di aria fredda.
- Controllo PID della valvola di espansione al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
- Auto-diagnosi del sistema con funzione di memoria
- Controllo del ventilatore
- Visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
- Libera programmazione del dispositivo E²-PROM

Connettività esterna:
- Comando di controllo locale wireless (senza fili), a filo o semplificato
- Sistema di controllo bus P-link per Comandi di sistema, Comandi intelligenti Touch Screen ecc.

Ingressi e uscite dalla PCB dell’unità (direttamente disponibili con l’uso di connettori):
Ingressi:
- ON/OFF
- Proibizione del comando locale
- Termostato in OFF al raggiungimento della temperatura (controllo a richiesta )

Uscite:
- Segnale di funzionamento
- Segnale di allarme
- ON/OFF ventilatore esterno
- Segnale Ventilatore
- Segnale di funzionamento in modalità riscaldamento
- Segnale di funzionamento in modalità raffrescamento
- Segnale termostato
- Segnale sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. Possibilità di controllo dell'impianto tramite software di controllo opzionale P-AIMS.

La riparazione e la manutenzione possono essere eseguite su una qualsiasi unità interna senza interrompere il funzionamento di qualsiasi altra unità.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
- Direttiva Macchine 2006/42/EC

Specifiche tecniche

Capacità nominale in raffrescamento *	3.6	kW
Capacità nominale in riscaldamento **	4.2	kW
Portata d’aria ( bassa/ media / alta)	540 / 600 / 720	m³/h
Potenza assorbita (Raffrescamento / Riscaldamento)	51 / 40	W
Alimentazione	230/1/50	V/ph/Hz
Livello di pressione sonora ***	33 / 34 / 36	dB(A)
Refrigerante	R410A
Tubi di Collegamento (gas/liquido)	12 / 6	mm
Foro di drenaggio	32	mm

*	(Condizioni operative per Raffrescamento: temperatura interna 27/19 °C (DB/WB), Temperatura esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni operative per Riscaldamento: temperatura interna 20 °C (DB), Temperatura esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(basso / medio / alto 1.5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità:
Altezza	200	mm
Larghezza	1000	mm
Profondità	710	mm
Peso (incluso pannello di finitura)	26.5	kg

Pannello: 
Altezza	20	mm
Larghezza	1230	mm
Profondità	800	mm

Produttore: PANASONIC
Modello:	S-36MD1E5

Pannello:	CZ-KPD2 

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.