Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic PACi Modello a Soffitto per Raffrescamento e Riscaldamento, refrigerante R410A, collegabile ad unità esterne PACi  

Disponibile solo per combinazioni Doppia, Tripla, Quadrupla in funzionamento simultaneo.

Modello: S-36PT2E5A

Unità leggera, compatta, molto bassa con struttura in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di rivestimento di colore Bianco (RAL 9001 GL), lavabile.
Due ventilatori super silenziosi, centrifughi direttamente accoppiati e motore con interruttore termico.  L’apertura di mandata dell’aria è sulla parte anteriore. La direzione dell'aria orizzontale e verticale è controllata da un deflettore motorizzato. L’aria viene aspirata dall’apertura di ingresso nella parte inferiore dell’unità passando per attraverso un filtro lavabile di lunga durata. La portata dell'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. Foro pretranciato per l’immisione di aria esterna, consentendo una certa porzione di aria nuova. Il controllo della capacità in raffrescamento è gestita da un preciso microprocessore in base alle  richieste di capacità e ottimizzando l’uso del refrigerante R410A. Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente. 

Le funzioni del microprocessore includono le seguenti:
-	Controllo PID della valvola di espansione dell’unità esterna al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
-	Auto-diagnosi del sistema con funzione di memoria
-	Controllo del ventilatore
-	Visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
-	Libera programmazione del dispositivo E²-PROM

Connettività esterna:
-	Comando di controllo locale wireless (senza fili), a filo o semplificato
-	Sistema di controllo bus P-link per Comandi di sistema, Comandi intelligenti Touch Screen ecc.

Ingressi e uscite dalla PCB dell’unità (direttamente disponibile senza accessori extra):
Ingressi:
-	ON/OFF
-	Proibizione del comando locale
-	Termostato in OFF al raggiungimento della temperatura (controllo a richiesta )
Uscite:
-	Segnale di funzionamento
-	Segnale di allarme
-	ON/OFF ventilatore esterno
-	Segnale Ventilatore
-	Segnale di funzionamento in modalità riscaldamento
-	Segnale di funzionamento in modalità raffrescamento
-	Segnale termostato
-	Segnale sbrinamento
Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. Possibilità di controllo dell'impianto tramite software di controllo opzionale P-AIMS.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
-  EN55014-1
-	EN55014-2
-	EN61000-3-2
-	EN61000-3-3

Specifiche Tecniche

Capacità nominale in raffrescamento *	3.6	kW
Capacità nominale in riscaldamento **	4.2	kW
Portata d’aria (alta/media/bassa)	840/720/630	m3/h
Potenza assorbita (Raffrescamento / Riscaldamento)	35 / 35	W
Alimentazione	230/1/50	V/ph/Hz
Livello di pressione sonora ***	30 / 32 / 35	dB(A)
Refrigerante	R410A
Tubi di Collegamento (gas/liquido)	12,7 / 6,35	mm

*	(Condizioni operative per Raffrescamento: temperatura interna 27/19 °C (DB/WB), Temperatura esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni operative per Riscaldamento: temperatura interna 20 °C (DB), Temperatura esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(basso / medio / alto 1.5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità:
Altezza	235	mm
Larghezza	954	mm
Profondità	690	mm

Peso	27	kg

Produttore: PANASONIC
Modello:	S-36PT2E5A

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.