Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic PACi Modello Cassetta a 4 Vie 60X60 per Raffrescamento e Riscaldamento, refrigerante R410A, collegabile ad unità esterne PACi  

Disponibile solo per combinazioni Doppia, Tripla, Quadrupla in funzionamento simultaneo

Modello: S-36PY2E5A

Unità leggera e compatta in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in plastica di colore bianco (RAL 9001 GL), lavabile, venduto separatamente.
Ventilatore centrifugo a tre velocità, super silenzioso, direttamente azionato elettronicamente e controllato con inverter DC e interruttore termico del motore. 
Aperture di mandata dell'aria in quattro direzioni, due delle quali possono essere chiuse. La direzione del flusso dell'aria è controllata da deflettori motorizzati. La portata d'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. L’aspirazione dell’aria avviene attraverso il pannello di finitura dotato di griglia di aspirazione ribaltabile  e filtro pulibile a lunga durata.
Il Foro pre-tranciato (Ø 80 mm) per l’immissione di aria di rinnovo esterna permette un’immissione d’aria di rinnovo di 10 m3/h;  sono disponibili altri accessori opzionali per l’immissione dell’aria. Il controllo della capacità di raffrescamento gestito da un preciso microprocessore è basato sulle richieste di carico interne e ottimizza l’uso del refrigerante R410A. Lo scambiatore di calore è costituito da tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente, sistema di drenaggio con pompa di drenaggio integrata (altezza disponibile pari a 850 mm a partire dalla superficie inferiore dell’unità interna) e galleggiante di sicurezza.

Le funzioni del microprocessore includono le seguenti:
-	Controllo PID della valvola di espansione dell’unità esterna al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
-	Auto-diagnosi del sistema con funzione di memoria
-	Controllo del ventilatore
-	Visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
-	Libera programmazione del dispositivo E²-PROM

Connettività esterna:
-	Comando di controllo locale wireless (senza fili), a filo o semplificato
-	Sistema di controllo bus P-link per Comandi di sistema, Comandi intelligenti Touch Screen ecc.

Ingressi e uscite dalla PCB dell’unità (direttamente disponibile senza accessori extra):

Ingressi:
-	ON/OFF
-	Proibizione del comando locale
-	Termostato in OFF al raggiungimento della temperatura (controllo a richiesta )

Uscite:
-	Segnale di funzionamento
-	Segnale di allarme
-	ON/OFF ventilatore esterno
-	Segnale Ventilatore
-	Segnale di funzionamento in modalità riscaldamento
-	Segnale di funzionamento in modalità raffrescamento
-	Segnale termostato
-	Segnale sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. Possibilità di controllo dell'impianto tramite software di controllo opzionale P-AIMS.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
-  EN55014-1
-	EN55014-2
-	EN61000-3-2
-	EN61000-3-3

Specifiche Tecniche

Capacità nominale in raffrescamento *	3.6	kW
Capacità nominale in riscaldamento **	4.2	kW
Portata d’aria (alta)	540	m3/h
Potenza assorbita (Raffrescamento / Riscaldamento)	40 / 40	W
Alimentazione	230/1/50	V/ph/Hz
Livello di pressione sonora ***	26 / 32 / 36	dB(A)
Refrigerante	R410A
Tubi di Collegamento (gas/liquido)	12,7 / 6,35	mm
Foro di drenaggio (Diametro esterno)	32	mm
Altezza consentita per il drenaggio (calcolata a partire 
dalla superficie inferiore dell’unità interna)	850	mm

*	(Condizioni operative per Raffrescamento: temperatura interna 27/19 °C (DB/WB), Temperatura esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni operative per Riscaldamento: temperatura interna 20 °C (DB), Temperatura esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(basso / medio / alto 1.5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità:

Altezza	283	mm
Larghezza	575	mm
Profondità	575	mm
Peso incluso pannello di finitura	18	kg

Pannello: 

Altezza	31	mm
Larghezza	700	mm
Profondità	700	mm

Produttore: PANASONIC
Modello:	S-36PY2E5A

Pannello:	CZ-KPY3A (Accessorio)

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.