Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic PACi Modello a parete per Raffrescamento e Riscaldamento, refrigerante R410A, collegabile ad unità esterne PACi  

Disponibile solo per combinazioni Doppia, Tripla, Quadrupla in funzionamento simultaneo.

Modello: S-45PK1E5A

Unità leggera e compatta in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello in plastica di colore bianco (RAL 9010 GL), lavabile.
Ventilatore tangenziale super silenzioso, direttamente azionato con interruttore termico del motore. Apertura di mandata dell'aria sul lato inferiore. La direzione del flusso dell'aria è controllata da un deflettore motorizzato. Presa d'aria sul lato superiore facilmente accessibile, pulibile e dotata di filtro dell'aria antimuffa a lungo termine di durata. Nel funzionamento automatico, la distribuzione dell'aria viene automaticamente regolata a seconda della modalità di funzionamento dell'unità. Quando l'apparecchio è spento, il deflettore si chiude completamente per evitare che la polvere penetri nell'unità al fine di mantenere l'apparecchiatura pulita. La portata d'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna.
Il controllo della capacità di raffrescamento gestita da un preciso microprocessore è basato sulle richieste di carico interne e ottimizza l’uso del refrigerante R410A. Lo scambiatore di calore è costituito da tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente.

Le funzioni del microprocessore includono le seguenti:
-	Controllo PID della valvola di espansione dell’unità esterna al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
-	Auto-diagnosi del sistema con funzione di memoria
-	Controllo del ventilatore
-	Visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
-	Libera programmazione del dispositivo E²-PROM

Connettività esterna:
-	Comando di controllo locale wireless (senza fili), a filo o semplificato
-	Sistema di controllo bus P-link per Comandi di sistema, Comandi intelligenti Touch Screen ecc.

Ingressi e uscite dalla PCB dell’unità (direttamente disponibile senza accessori extra):
Ingressi:
-	ON/OFF
-	Proibizione del comando locale
-	Termostato in OFF al raggiungimento della temperatura (controllo a richiesta )

Uscite:
-	Segnale di funzionamento
-	Segnale di allarme
-	ON/OFF ventilatore esterno
-	Segnale Ventilatore
-	Segnale di funzionamento in modalità riscaldamento
-	Segnale di funzionamento in modalità raffrescamento
-	Segnale termostato
-	Segnale sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. Possibilità di controllo dell'impianto tramite software di controllo opzionale P-AIMS.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
-  EN55014-1
-	EN55014-2
-	EN61000-3-2
-	EN61000-3-3

Specifiche Tecniche

Capacità nominale in raffrescamento *	4.5	kW
Capacità nominale in riscaldamento **	5.2	kW
Portata d’aria (alta)	720	m3/h
Potenza assorbita (Raffrescamento / Riscaldamento)	20 / 20	W
Alimentazione	230/1/50	V/ph/Hz
Livello di pressione sonora ***	30 / 34 / 38	dB(A)
Refrigerante	R410A
Tubi di Collegamento (gas/liquido)	12 / 6	mm

*	(Condizioni operative per Raffrescamento: temperatura interna 27/19 °C (DB/WB), Temperatura esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni operative per Riscaldamento: temperatura interna 20 °C (DB), Temperatura esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(basso / medio / alto 1.5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità:
Altezza	300	mm
Larghezza	1065	mm
Profondità	230	mm
Peso	13.0	kg

Produttore: PANASONIC
Modello:	S-45PK1E5A

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.