Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic PACi Modello Cassetta a 4 Vie per Raffrescamento e Riscaldamento, refrigerante R410A, collegabile ad unità esterne PACi  

Disponibile solo per combinazioni Doppia, Tripla, Quadrupla in funzionamento simultaneo

Modello: S-50PU1E5A

Unità leggera e compatta in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Pannello di finitura in plastica di colore bianco (RAL 9010 GL), lavabile, venduto separatamente.
Ventilatore turbo a tre tempi, super silenzioso, direttamente azionato elettronicamente e controllato con inverter DC e interruttore termico del motore. 
Aperture di mandata dell'aria in quattro direzioni, due delle quali possono essere chiuse. La direzione del flusso dell'aria è controllata da deflettori motorizzati. La portata d'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. L’aspirazione dell’aria avviene attraverso il pannello di finitura dotato di griglia di aspirazione ribaltabile  e filtro pulibile a lunga durata.
Foro pretranciato (Ø 100 mm) per l’immisione di aria di rinnovo esterna, sezione collegabile a condotto di immissione (Ø 150 mm) e camera di filtro opzionale.
Il controllo della capacità di raffrescamento gestito da un preciso microprocessore è basato sulle richieste di carico interne e ottimizza l’uso del refrigerante.
Lo scambiatore di calore è costituito da tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente, sistema di drenaggio con pompa di drenaggio integrata (altezza disponibile pari a 850 mm a partire dalla superficie inferiore dell’unità interna) e galleggiante di sicurezza.

Le funzioni del microprocessore includono le seguenti:
-	Controllo PID della valvola di espansione dell’unità esterna al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
-	Auto-diagnosi del sistema con funzione di memoria
-	Controllo del ventilatore
-	Visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
-	Libera programmazione del dispositivo E²-PROM
-	Ogni deflettore di direzione del flusso d’aria può essere regolato in base alle condizioni in loco
-	La caratteristica forma dell’aletta di mandata dell’aria fornisce una migliore distribuzione dell’aria in ambiente. Questo si traduce in una mandata dell’aria a “quasi 360°”.

Connettività esterna:
-	Comando di controllo locale wireless (senza fili), a filo o semplificato
-	Sistema di controllo bus P-link per Comandi di sistema, Comandi intelligenti Touch Screen ecc.

Ingressi e uscite dalla PCB dell’unità (direttamente disponibile senza accessori extra):

Ingressi:
-	ON/OFF
-	Proibizione del comando locale
-	Termostato in OFF al raggiungimento della temperatura (controllo a richiesta )

Uscite:
-	Segnale di funzionamento
-	Segnale di allarme
-	ON/OFF ventilatore esterno
-	Segnale Ventilatore
-	Segnale di funzionamento in modalità riscaldamento
-	Segnale di funzionamento in modalità raffrescamento
-	Segnale termostato
-	Segnale sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. Possibilità di controllo dell'impianto tramite software di controllo opzionale P-AIMS.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
-  EN55014-1
-	EN55014-2
-	EN61000-3-2
-	EN61000-3-3

Specifiche Tecniche

Capacità nominale in raffrescamento *	5.0	kW
Capacità nominale in riscaldamento **	5.6	kW
Portata d’aria (alta)	960	m3/h
Potenza assorbita (Raffrescamento / Riscaldamento)	25 / 25	W
Alimentazione	230/1/50	V/ph/Hz
Livello di pressione sonora ***	27 / 29 / 32	dB(A)
Refrigerante	R410A
Tubi di Collegamento (gas/liquido)	12 / 6	mm
Foro di drenaggio (D.E.)	32	mm
Altezza consentita per il drenaggio (calcolata a partire 
dalla superficie inferiore del pannello di finitura)	850	mm

*	(Rating conditions for Cooling: indoor temp. 27/19 °C (DB/WB), outdoor temp. 35/24°C (DB/WB))
**	(Rating conditions for Heating: indoor temp. 20 °C (DB), outdoor temp. 7/6 °C (DB/WB))
***	(low / medium / high, 1.5 m below unit)

Dimensioni

Unità:
Altezza	256	mm
Larghezza	840	mm
Profondità	840	mm
Peso incluso pannello di finitura	23	kg

Panello: 
Altezza	33.5	mm
Larghezza	950	mm
Profondità	950	mm

Produttore: PANASONIC
Modello:	S-50PU1E5A

Panello:	CZ-KPU21 (Accessorio)

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.