Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic VRF modello Pavimento ad Incasso per raffreddamento e riscaldamento, funzionante con gas refrigerante R410A, in combinazione con unità esterne ECOi, Mini ECOi e ECO G 

Modello: S-71MR1E5

Struttura dell'unità in lamiera d'acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante. Unità senza involucro per consentire l'integrazione completa dell'unità nell’ambiente interno. Ideale per l'installazione in corrispondenza delle rientranze delle finestre. I tubi possono essere collegati ad entrambi i lati dell'unità, o dalla parte inferiore o posteriore.

Ventilatore centrifugo super silenzioso direttamente accoppiato con interruttore termico del motore. L’apertura di mandata dell'aria si trova sul lato superiore dell’unità, indirizzando l’aria anteriormente; in collegamento all’unità possono essere installati brevi canali. L’aria viene invece aspirata tramite una presa d'aria sul lato inferiore passando attraverso un filtro dell'aria lavabile e di lunga durata. La portata d'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura dell’ambiente interno.
Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per refrigerante R410A, per un controllo preciso della capacità di raffreddamento in base ai carichi termici dell’ambiente interno. Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente.

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
-	Controllo della temperatura dell’aria in uscita: il sensore posto a valle della batteria permette di regolare la temperatura entro una gamma compresa tra 7 e 22°C, evitando così flussi di aria fredda.
-	Controllo PID della valvola di espansione al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
-	Auto-diagnosi del sistema con funzione di memoria
-	Controllo del ventilatore
-	Visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
-	Libera programmazione del dispositivo E²-PROM

Connettività esterna:
-	Comando di controllo locale wireless (senza fili), a filo o semplificato
-	Sistema di controllo bus P-link per Comandi di sistema, Comandi intelligenti Touch Screen ecc.

Ingressi e uscite dalla PCB dell’unità (direttamente disponibili con l’uso di connettori):
Ingressi:
-	ON/OFF
-	Proibizione del comando locale
-	Termostato in OFF al raggiungimento della temperatura (controllo a richiesta )

Uscite:
-	Segnale di funzionamento
-	Segnale di allarme
-	ON/OFF ventilatore esterno
-	Segnale Ventilatore
-	Segnale di funzionamento in modalità riscaldamento
-	Segnale di funzionamento in modalità raffrescamento
-	Segnale termostato
-	Segnale sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. Possibilità di controllo dell'impianto tramite software di controllo opzionale P-AIMS

La riparazione e la manutenzione possono essere eseguite su una qualsiasi unità interna senza interrompere il funzionamento di qualsiasi altra unità.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
- Direttiva Macchine 2006/42/EC

Specifiche

Capacità nominale in raffrescamento *	7.1	kW
Capacità nominale in riscaldamento **	8.0	kW
Portata d’aria ( bassa/ media / alta)	720 / 840 / 1020	m³/h
Potenza assorbita (Raffrescamento / Riscaldamento)	160 / 120	W
Alimentazione	230/1/50	V/ph/Hz
Livello di pressione sonora ***	35 / 38 / 41	dB(A)
Refrigerante	R410A
Tubi di Collegamento (gas/liquido)	16 / 10	mm
Foro di drenaggio	26	mm

*	(Condizioni operative  per Raffrescamento: temperatura interna 27/19 °C (DB/WB), Temperatura esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni operative  per Riscaldamento: temperatura interna 20 °C (DB), Temperatura esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(basso / medio / alto 1.5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità:
Altezza	616	mm
Larghezza	1219	mm
Profondità	229	mm
Peso	28	kg

Produttore: PANASONIC
Modello:	S-71MR1E5

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.