Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna Panasonic VRF modello Cassetta a 2 vie per raffreddamento e riscaldamento, funzionante con gas refrigerante R410A, in combinazione con unità esterne ECOi, Mini ECOi e ECO G 

Modello: S-73ML1E5

Unità compatta e molto bassa in lamiera di acciaio zincata, coibentata con materiale termoisolante e fonoisolante.  Combinabile con  pannello di finitura in plastica di colore bianco (RAL 9010 GL), lavabile, in vendita separatamente.
Ventilatore centrifugo super silenzioso, direttamente controllato con interruttore termico del motore.
La mandata dell’aria avviene in due direzioni. La direzione dell'aria può essere controllata da alette motorizzate. La portata d'aria può essere controllata manualmente o automaticamente a seconda della temperatura interna. 
La portata dell’aria e la direzione sono automaticamente regolate in base alla modalità di funzionamento dell’unità interna.
L’aspirazione avviene tramite il pannello di finitura dotato griglia di aspirazione ribaltabile e di filtro dell'aria lavabile di lunga durata. 
Presenza di foro pretranciato (Ø 125 mm) per l’aspirazione di aria di rinnovo e per la connessione di condotti di mandata dell’aria in ambiente (2 x Ø 150 mm).
Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per l’uso di refrigerante R410A, per un controllo preciso della capacità di raffreddamento in base ai carichi termici in ambiente. 
Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente, sistema di drenaggio con pompa di scarico integrata (dislivello disponibile pari a 500 mm sopra il foro di scarico) e dispositivo di sicurezza galleggiante.

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
- Controllo della temperatura dell’aria in uscita: il sensore posto a valle della batteria permette di regolare la temperatura entro una gamma compresa tra 7 e 22°C, evitando così flussi di aria fredda.
- Controllo PID della valvola di espansione al fine di regolare il quantitativo di refrigerante dipendente dalle letture del sensore della temperatura ambiente e dei sensori in ingresso ed in uscita dallo scambiatore di calore.
- Auto-diagnosi del sistema con funzione di memoria
- Controllo del ventilatore
- Visualizzazione di tutti i parametri di funzionamento
- Libera programmazione del dispositivo E²-PROM

Connettività esterna:
- Comando di controllo locale wireless (senza fili), a filo o semplificato
- Sistema di controllo bus P-link per Comandi di sistema, Comandi intelligenti Touch Screen ecc.

Ingressi e uscite dalla PCB dell’unità (direttamente disponibili con l’uso di connettori):
Ingressi:
- ON/OFF
- Proibizione del comando locale
- Termostato in OFF al raggiungimento della temperatura (controllo a richiesta )

Uscite:
- Segnale di funzionamento
- Segnale di allarme
- ON/OFF ventilatore esterno
- Segnale Ventilatore
- Segnale di funzionamento in modalità riscaldamento
- Segnale di funzionamento in modalità raffrescamento
- Segnale termostato
- Segnale sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. Possibilità di controllo dell'impianto tramite software di controllo opzionale P-AIMS.

La riparazione e la manutenzione possono essere eseguite su una qualsiasi unità interna senza interrompere il funzionamento di qualsiasi altra unità.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
- Direttiva Macchine 2006/42/EC

Specifiche

Capacità nominale in raffrescamento *	7.3	kW
Capacità nominale in riscaldamento **	8.0	kW
Portata d’aria ( bassa/ media / alta)	840 / 960 / 1140	m³/h
Potenza assorbita (Raffrescamento / Riscaldamento)	145 / 109	W
Alimentazione	230/1/50	V/ph/Hz
Livello di pressione sonora ***	33 / 35 / 38	dB(A)
Refrigerante	R410A
Tubi di Collegamento (gas/liquido)	16 / 10	mm
Foro di drenaggio	32	mm

*	(Condizioni operative per Raffrescamento: temperatura interna 27/19 °C (DB/WB), Temperatura esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni operative per Riscaldamento: temperatura interna 20 °C (DB), Temperatura esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(basso / medio / alto 1.5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità:
Altezza	350	mm
Larghezza	1140	mm
Profondità	600	mm
Peso (incluso pannello di finitura)	30	kg

Pannello: 
Altezza	8	mm
Larghezza	1360	mm
Profondità	680	mm

Produttore: PANASONIC
Modello:	S-73ML1E5

Pannello:	 CZ-03KPL2 (Accessorio)

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.