Specifiche		
No.	Q.tà	Descrizione	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità interna cassetta a 4 vie Panasonic per raffreddamento e riscaldamento, refrigerante R410A, per combinazioni con unità esterne ECOi, Mini ECOi e ECO G.

Modello: S-90MU1E5A

Carpenteria in lamiera d'acciaio zincata dal profilo sottile e compatto, rivestita da materiale termoisolante idoneo anche per la riduzione del rumore.
Pannello decorativo controsoffitto in plastica di colore bianco (RAL 9001 GL) lavabile, in vendita separatamente. Ventilatore radiale DC inverter super silenzioso accoppiato direttamente al motore. Mandata aria in quattro direzioni, due delle quali possono essere chiuse. Direzione del flusso dell’aria controllata da deflettori motorizzati. Diffusione dell'aria automaticamente regolata a seconda della modalità di funzionamento dell'unità. Ripresa aria tramite griglia di aspirazione lavabile completa di filtro aria a lunga durata. Pretranciato sul telaio unità per immissione aria esterna (Ø 100 mm), permettendo una quota di aria esterna (vedi manuale). Pretranciato sul telaio dell’unità per remotizzare una mandata dell’aria e disponibilità di una camera immissione aria esterna opzionale. Valvola di espansione controllata da microprocessore, ottimizzata per refrigerante R410A, per un controllo preciso della capacità di climatizzazione in base alle esigenze di capacità. Scambiatore di calore in tubo di rame ed alette in alluminio legati meccanicamente. Sistema di drenaggio con pompa di scarico integrata con prevalenza 850 mm rispetto filo controsoffitto ed interruttore a galleggiante di sicurezza.

Le funzioni del microprocessore sono le seguenti:
- Controllo della temperatura dell’aria in uscita: il sensore posto a valle della batteria permette di regolare la temperatura entro una gamma compresa tra 7 e 22°C, evitando così flussi di aria fredda.
- Controllo PID della valvola di laminazione per regolare la quantità di refrigerante in base alle letture del sensore di temperatura ambiente e dei sensori di temperatura di uscita dello scambiatore di calore
- Sistema di autodiagnosi con funzione di memoria
- Controllo ventilatore
- Visualizzazione di tutti i parametri di servizio
- Programmazione libera dispositivo E ² -PROM
- Ogni deflettore di direzione del flusso d’aria può essere regolato in base alle condizioni in loco
- La caratteristica forma dell’aletta di mandata dell’aria fornisce una migliore distribuzione dell’aria in ambiente. Questo si traduce in una mandata dell’aria a “quasi 360°”.

Connettività dell’unità interna:
- Senza filo (infrarosso), controllo semplificato o completo con timer
- P-Link bus system per controlli di sistema: Centralizzati, Touch screen, etc.

Inputs e outputs PCB (direttamemte disponibili per mezzo di connettori):
Inputs:
- ON/OFF unità interna
- Blocco/Sblocco funzionamento comando locale
- Termostato OFF forzato da segnale esterno

Outputs:
- Stato operativo
- Allarme generico
- On / Off ventilatore esterno
- Modalità Ventilazione
- Modalità Riscaldamento
- Modalità Raffreddamento
- Modalità Termostato ON
- Modalità Sbrinamento

Ampia gamma di opzioni di regolazione per impostare l'unità in base alle esigenze in loco. Possibilità di fornitura di ulteriori ingressi esterni e uscite tramite PCB mediante adattatori opzionali. Possibilità di controllo dell'impianto tramite software di controllo opzionale P-AIMS.
In caso di mancata alimentazione ad 1 o più unità interne in stato ON per massimo il 25% della capacità del sistema, l’impianto continuerà a funzionare.

Conformità alle Direttive e Norme
L’unità è conforme alle seguenti direttive e norme:
-  Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC
-  Direttiva Macchine 2006/42/EC

Specifiche tecniche

Capacità di raffreddamento nominale *	9.0 kW
Capacità di riscaldamento nominale **	10.0 kW
Portata aria (alta)	1380 m³/h
Assorbimento elettrico (Raffredd. / Riscald.)	40 / 40 W
Alimentazione elettrica	230/1/50 V/ph/Hz
Livello pressione sonora ***	32 / 35 / 38 dB(A)
Refrigerante	R410A
Attacchi refrigerante (aspirazione/liquido)	15.88 / 9.52 mm
Scarico condensa	VP25
*	(Condizioni raffreddamento: temp. interna 27/19 °C (DB/WB), temp. esterna 35/24°C (DB/WB))
**	(Condizioni riscaldamento: temp. interna 20 °C (DB), temp. esterna 7/6 °C (DB/WB))
***	(bassa / media / alta, 1.5 m sotto l’unità)

Dimensioni

Unità interna (escluso pannello):
Altezza	256	mm
Larghezza	840	mm
Profondità	840	mm
Peso (incluso pannello)	24	kg

Pannello:
Altezza	33.5	mm
Larghezza	950	mm
Profondità	950	mm

Marca:	PANASONIC
Modello:	S-90MU1E5A

Panello:	CZ-KPU21 (Accessorio da ordinare)

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso