Caratteristiche		
No.	Q.tà	Descrizione	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità Esterna Panasonic ECOi VRF Inverter, 3 tubi per Raffreddamento Simultaneo e Riscaldamento con Recupero di Calore

U-10MF2E8

Unità ad alta efficienza raffreddata ad aria con compressore / scambiatore progettati per il riscaldamento e il raffreddamento simultaneo con elevati valori di   COP/ EER con recupero di calore. Può essere collegata ad un massimo di 19 unità interne Panasonic ECOi quando viene utilizzata come unità singola. L'unità esterna può anche essere utilizzata in combinazione con altre taglie di unità esterne Panasonic ECOi (10, 12, 14 o 16HP), in questo caso possono essere collegate fino a 52 unità interne a partire combinazioni da 28HP.

Tutte le unità esterne sono compatibili con l’innovativo sistema di recupero di refrigerante, Kit Pump Down (opzionale), in grado di rilevare eventuali perdite di refrigerante (Conforme alla EN378 del 2008).

Struttura

Unità compatta nel design resistente alle intemperie. Involucro realizzato in telaio autoportante e pannelli laterali in lamiera d'acciaio zincata profilata  e verniciato a polvere di color seta ombrata Ivory (2.6Y7.6/1.1). Telaio di base rigida per una facile installazione e manutenzione, progettato per uso interno ed esterno. Grazie alla struttura modulare, l’unità esterna può essere combinata con altri moduli esterni della stessa altezza e profondità all'interno dello stesso circuito di refrigerazione. La massima capacità di raffreddamento per modulo è di 45 kW.

Circuito frigorifero

Circuito frigorifero, ottimizzato per refrigerante R410A, comprendente i componenti principali seguenti: compressori, valvole di espansione elettroniche, evaporatore, condensatore, ricevitore di liquido, filtro, separatore d'olio, valvola a 4 vie con controllo corrispondente e attrezzature di sicurezza, valvole di arresto sulla linea di aspirazione del liquido, porte di servizio con valvole Schrader. Sarà effettuato il vuoto sul circuito frigorifero con carica di refrigerante iniziale.

Recupero del calore

Funzionamento simultaneo indipendente di riscaldamento e raffreddamento con un ridotto consumo energetico grazie al recupero del calore all'interno del circuito frigorifero. Il calore assorbito dalle unità interne in modalità di raffreddamento è trasportato direttamente alle unità interne che stanno funzionando in riscaldamento e poi trasferiti ad essi.

Il controllo di bilanciamento termico verrà mantenuto costante nell'operazione di recupero del calore. La temperatura di evaporazione è da +2 a +6 °C in modalità di raffreddamento, e la temperatura di condensazione è da 48 a 51 °C in riscaldamento. Il controllo del bilanciamento termico si ottiene regolando le prestazioni del compressore, la dissipazione di calore e l'assorbimento dello scambiatore di calore.

Compressore

Un compressore rotativo DC inverter a doppio rotore, ottimizzato per il refrigerante R410A. Completo di anti-vibrazione e riduzione della rumorosità della macchina, e resistenza del carter. Sistema di controllo preciso per gestire in modo dinamico il monitoraggio del carico dell'edificio.

Scambiatore di calore

Scambiatore ad alta efficienza in tubi di rame e alette di alluminio con speciale profilo in sezione trasversale e protezione superficiale resistente alle avverse condizioni ambientali. Ottimizzato per l'uso con refrigerante R410A.

Valvola di espansione elettronica

Valvola di alta e bassa pressione controllata da microprocessore, ottimizzata per l'uso con R410A, progettata per garantire la massima pressione all’ evaporatore e il controllo del surriscaldamento preciso allo stesso tempo.

Ventilatore

Ventilatore assiale con variatore di velocità per garantire la pressione ottimale all'interno dello scambiatore di calore e contemporaneamente l'alta efficienza, specialmente nel funzionamento a bassa velocità. Copertura dello scambiatore con rete di protezione appositamente sagomato per ottimizzare uniformemente il flusso d’ aria a basso rumore, anche con elevati volumi d'aria.

Controllo a microprocessore

Oltre al controllo ottimizzato durante il funzionamento in raffreddamento e riscaldamento a pieno carico e carico parziale, il microprocessore esegue anche le seguenti funzioni:
- Rilevamento automatico e indirizzamento delle unità interne del sistema durante la prima messa in servizio
- Autodiagnosi di tutte le unità interne ed esterne collegate
- Controllo del recupero di calore
- Controllo sottoraffreddamento
- Controllo livello refrigerante nel ricevitore di liquido
- Controllo Inverter ottimizzato per il compressore in base alle esigenze di capacità di erogazione, utilizzando il controllo del segnale sinusoidale
- Controllo elettronico della valvola di espansione
- Controllo della velocità della ventola per garantire la pressione ottimale all'interno dello scambiatore di calore
- Operazione di backup automatico dei compressori in caso di malfunzionamenti
- Uniformità di funzionamento e della durata del compressore 
- Partenza in sequenza dei compressori
- Gestione olio: La quantità di olio nel compressore e il serbatoio dell'olio è controllata da un sensore di livello dell'olio
- Funzione di assistenza selezionabile con il telecomando standard CZ-RTC4 
- Funzioni di sicurezza per proteggere il sistema VRF

Caratteristiche aggiuntive

- Ampia gamma di sistemi con fino a 135 kW e combinabili con 11 modelli di unità interne
- Possono essere collegate fino a 52 unità interne a partire da modelli da 28HP
- Sono possibili estensioni di sistema per l'installazione di ulteriori unità interne ed esterne e possono essere fatte facilmente utilizzando la tubazione esistente. Se è prevista  l'installazione di ulteriori unità esterne ed interne, la dimensione della tubazione del refrigerante deve essere scelta in funzione della capacità totale dopo l'aggiunta. L’ utilizzo di valvole a sfera è un prerequisito per eventuali estensioni del genere.
- Campo di funzionamento avanzata per il raffreddamento fino a -10 ° C e riscaldamento fino a -20 ° C
- Rapporto capacità collegabile unità interne / esterne fino al 150%
- La lunghezza totale massima delle tubazioni è di 500 m (solo linea liquido)
- Lunghezza tubazioni massima effettiva è di 180 m
- Lunghezza max. della tubazione principale (al diametro max.) è di 80 m
- Non-stop, anche durante la manutenzione
- 8 diversi tipi di controller
- Sbrinamento reciproco di unità esterne formate da due o più moduli , nessuna interruzione del funzionamento di riscaldamento alle unità interne.
- Super modalità non interattiva selezionabile
- Accessori opzionali: kit di rinnovo VRF per la conversione da R22 a refrigeranti R410A

Conformità alle direttive UE
  L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva macchine 2006/42/CE
- Direttiva apparecchi a pressione 97/23/CE

Specifiche tecniche

Modalità di raffreddamento:
Condizioni di misurazione: temp interna. 27/19 ° C (BS / BU), temp. 35 ° C, rapporto di combinazione 100%
Potenza frigorifera nominale                                                                28.0	kW
Potenza assorbita                                                                                  6.83	kW
Corrente di alimentazione:                                                                   10.8	A
Indice di efficienza energetica (EER)                                                  4.1
Di funzionamento da                                                                    -10 a +46	° C

Modalità di riscaldamento:
Condizioni di misurazione: temp interna. 20 ° C (BS), temp. 7/6 ° C (BS / BU), , rapporto di combinazione 100%
Potenza termica                                                                                    31.5	kW
Potenza assorbita                                                                                  6.92	kW
Corrente di alimentazione:                                                                   11 	A
Coefficiente di prestazione (COP)                                                       4.55
Campo di lavoro da                                                                    -20 a +18 °	C

Tensione di alimentazione                                                           380 ~ 415	V
refrigerante                                                                                       R410A
Peso della carica di refrigerante                                                           8.5	kg
Tubo refrigerante per linea di aspirazione                            22.22	mm
Tubo refrigerante per linea di scarico                                   19.05	mm
Tubo refrigerante per linea del liquido                                   9.52	mm
Livello di pressione sonora (in campo libero, distanza di 1 m)              59 	dB (A)
Portata d'aria                                                                                       10680	 m³ / h
Max. pressione ext.                                                                                80	   Pa
Max. dislivello tra unità interna ed esterna                                            50		m
Max. distanza tra unità interna ed esterna                                            180		m
Max. lunghezza complessiva totale tubazioni                                     500		m
Max. numero di unità interne collegabili                                               19

Dimensioni 
Altezza	1758	mm
Larghezza	1000	mm
Profondità	830	mm
Peso netto	269	kg

Marca:	PANASONIC
Modello:	U-10MF2E8

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Note:
* Kit Pump Down (opzionale)