Specifiche		
No.	Qty.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna Panasonic Inverter ECOi VRF, serie 6N ad ALTO COP, Pompa di calore ad alta efficienza, modalità di funzionamento: raffreddamento o riscaldamento 

U-16ME1E81 AD ALTO COP

Unità a pompa di calore raffreddata ad aria altamente efficiente per la combinazione compressore /scambiatore di calore, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 40 unità interne Panasonic ECOi quando utilizzata singolarmente. L'unità esterna può quindi essere utilizzata anche in combinazione con altre unità esterne Panasonic ECOi di dimensioni 8, 16, 18 o 20HP; in questo caso, a partire dalla combinazione di capacità pari a 26HP possono essere collegate fino a 64 unità interne.

Tutte le unità esterne sono compatibili con l’innovativo sistema di recupero di refrigerante, Kit Pump Down (opzionale), in grado di rilevare eventuali perdite di refrigerante (Conforme alla EN378 del 2008).

Struttura
Unità compatta nel design e resistente alle intemperie. Involucro realizzato in telaio autoportante e pannelli laterali in lamiera d'acciaio zincati, trattati con primer e verniciati a polvere con tonalità di colore seta ombrata (Munsell 1Y 8.5 / 0.5). Telaio di base rigido per una facile installazione, progettato per uso interno ed esterno. Grazie alla struttura modulare del telaio può essere combinata con altri moduli della stessa altezza e profondità esterna all'interno dello stesso sistema di refrigerazione. La capacità di raffreddamento massima per modulo è di 56 kW.

Ciclo di refrigerazione
Ciclo di refrigerazione, ottimizzato per il refrigerante R410A, comprendente i seguenti componenti principali: compressore, valvola di espansione elettronica, evaporatore / condensatore, ricevitore di liquido, filtro, separatore d'olio, valvola a 4 vie e relativi dispositivi di controllo e sicurezza, valvole di intercettazione sulla linea del liquido e dell’aspirazione, porte di servizio con valvole Schrader. Il sistema deve essere sottoposto a vuoto e caricato con la carica di refrigerante adeguata.

Compressore
Due compressori, un compressore scroll (a spirale orbitante) ad alta efficienza con controllo on-off , l'altro compressore a 2 pistoni rotativi DC inverter, ottimizzati per il refrigerante R410A.  Completo di anti-vibrazione, riduzione della rumorosità della macchina e riscaldatore carter. Controllo preciso del sistema selezionando il compressore più efficiente, gestendo e monitorando il carico dinamico dell'edificio e scegliendo la migliore combinazione di compressori in funzione.

Condensatore
Scambiatore di calore ad alta efficienza in tubo di rame ed alette in alluminio con speciale profilo in sezione trasversale e protezione delle superfici altamente resistente contro condizioni ambientali avverse. Ottimizzato per l'uso con refrigerante R410A.

Valvola di espansione elettronica
Valvola di alta pressione e bassa controllata da microprocessore, ottimizzata per l'uso con gas refrigerante R410A, progettato per garantire un carico ottimale all’ evaporatore e allo stesso tempo un preciso controllo del surriscaldamento.

Ventilatore
Ventilatore assiale ad alta efficienza con variatore di velocità e pressione ottimale all'interno dello scambiatore di calore e, specialmente nel funzionamento a bassa velocità. Sistema di espulsione dell’aria verticale con griglia di protezione della ventola progettata per l’ottimizzazione dei flussi aerodinamici e riduzione del rumore del flusso d'aria, anche con elevati volumi d'aria. La pressione statica esterna può essere aumentata a 80 Pa sul sito, se richiesto da una particolare tipologia di installazione.

Controllo con microprocessore
Il microprocessore, oltre al controllo ottimizzato a pieno carico e a carico parziale durante raffreddamento e riscaldamento, esegue anche le seguenti funzioni:
- Rilevamento automatico e indirizzamento delle unità interne del sistema durante la prima messa in servizio
- Autodiagnosi di tutte le unità interne ed esterne collegate
- Controllo del sottoraffreddamento 
- Controllo del livello di refrigerante nel ricevitore di liquido e negli scambiatori di calore delle unità interne
- Controllo Inverter per il compressore in base alle esigenze di capacità richiesta, effettuato mediante la generazione automatica di un segnale di controllo ottimizzato, chiaro e sinusoidale
- Controllo elettronico della valvola di espansione
- Controllo della ventola al fine di ottenere una distribuzione di pressione ottimale all'interno dello scambiatore di calore
- Selezione della commutazione automatica tra la modalità raffreddamento e riscaldamento
- Operazione di backup automatico in caso di malfunzionamento  quando più di una singola unità esterna è collegata allo stesso circuito refrigerante
- Operazione di backup automatico in caso di malfunzionamento dei compressori - Lunga durata del compressore grazie a tempi uniformi di operatività dei compressori
- Sequenza di partenza di compressori
- Gestione dell’olio ottimizzata:
La quantità di olio nel compressore e nel serbatoio di accumulo dell'olio è controllata da un sensore di livello dell'olio.

Controllo del recupero dell’olio tra unità esterne – utilizzando le tubazioni di bilanciamento tra 2 o più moduli di unità esterne.

- Impostazione regolabile della pressione del sistema di sistema (33 - 38 bar) per l'uso con i kit di rinnovo VRF, ad esempio, per la conversione da R22 a refrigeranti R410A
- Funzione di assistenza selezionabile con controllo distanza standard CZ-RTC4 
- Funzioni di sicurezza per proteggere il sistema VRF

Caratteristiche aggiuntive
- Ampia gamma di sistemi fino a 135  kW e combinabili con 12 modelli di unità interne
- Possibilità di collegare fino a 64 unità interne a modelli di unità esterne con capacità superiore ai 26HP
- Ampio range di funzionamento fino a -10 ° C in raffreddamento e fino a -25 ° C in riscaldamento 
- Modalità STANDARD COP selezionabile in sito direttamente con uno switch collocato sulla PCB (Incremento di capacità di 4 HP)
- Rapporto di capacità tra unità  interne/esterne collegabili fino al 200%
- Lunghezza massima totale delle tubazioni pari a 1000 m
- Lunghezza massima tubazioni effettiva pari a 180 m
- La Lunghezza della tubazione principale non ha limite
- Funzionamento anche durante la manutenzione
- 8 diversi tipi di comandi di controllo
- Sbrinamento reciproco di unità esterne a partire da sistemi con abbinamento di due o più moduli, nessuna interruzione del funzionamento del riscaldamento nelle unità interne.
- 2 tipi di Modalità silenziosa selezionabile con 3 tipologie di priorità date in base agli input impostati; Silenzioso, Capacità,  controllo in modulazione.
- Sistema di controllo delle perdite di refrigerante:
il rilevamento delle perdite di gas direttamente dalle unità interne ( utilizzando il connettore EXCT e sensori di rilevamento da reperire localmente) attiva la valvola di detenzione del refrigerante (non di fornitura Panasonic)  connessa alla PCB dell’unità esterna.
- Controllo della temperatura di evaporazione a seconda del carico dell’edificio consentendo un elevato risparmio energetico in condizioni di carico parziale
- Modalità  per il monitoraggio del livello totale di refrigerante nel sistema 

Connettività esterna
- Sistema bus P-Link per comandi di sistema, comando intelligente Touch Screen, ecc
- Possibilità di collegare un telecomando a filo con timer opzionale (CZ-RTC4) al fine di monitorare e impostare i dati operativi.
- Possibilità di collegamento di un’unità ingresso/uscita serie-parallelo per unità esterna (CZ-CAPDC2) o kit di controllo on demand (CZ-CAPDC4).

Ingressi e uscite sulla PCB (direttamente disponibili per il collegamento di connettori):
- Modalità di funzionamento Test
- Accensione Sistema On
- Spegnimento Sistema Off
- Indirizzamento automatico
- Riscaldamento / Raffreddamento
- Impostazioni delle modalità di funzionamento silenziose
- Valvola di intercettazione del refrigerante (da acquistare localmente – non di fornitura Panasonic)  segnale On/Off.

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva di compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE 
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva Attrezzature a pressione 97/23/CE

Specifiche tecniche

Modalità di funzionamento in raffrescamento:
Condizioni operative: Temp. interna 27/19 °C (DB/WB), Temp. Esterna 35 °C, Rapporto di capacità tra unità interne ed esterne pari a 100 %
Capacità nominale in raffrescamento	33.5	kW 
Assorbimento	8.23	kW
Amperaggio	12.7	A
Energy Efficiency Ratio (EER)	4.07	
Intervallo di temperatura di funzionamento	da –10 a +43	°C

Modalità di funzionamento in riscaldamento:
Condizioni operative: Temp. interna 20 °C (DB), Temp. Esterna 7/6 °C (DB/WB), Rapporto di capacità tra unità interne ed esterne pari a 100 %
Capacità nominale in riscaldamento	37.5	kW
Assorbimento	8.43	kW
Amperaggio	13.0	A
Coefficient of Performance (COP)	4.45
Intervallo di temperatura di funzionamento	da –25 a +15	°C

Alimentazione elettrica	380 ~ 415	V
Corrente d’avvio	81.0	A
Refrigerante	R410A
Carica di refrigerante alla spedizione	8.5	kg
Diametro tubazioni refrigerante (linea gas/liquido)	28/12	mm
Livello di pressione sonora (Campo libero, 1 m di distanza)	62	dB(A)
Portata d’aria	12,720	m³/h
Max. Pressione Esterna (impostabile)	80	Pa
Max. Dislivello tra unità interne ed esterne	50	m
Max. distanza tra unità interna ed esterna	180	m
Max. distanza tra unità interna ed esterna	1,000	m
Max. Numero di unità interne collegabili	30

Dimensioni
Altezza	1,758	mm
Larghezza	1,000	mm
Profondità	930	mm
Peso Netto	309	kg

Produttore: PANASONIC
Modello:	U-16ME1E81 ALTO COP

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Note:
* Kit Pump Down (opzionale)