Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità Esterna Panasonic PACi ELITE Inverter per raffreddamento o riscaldamento, gas refrigerante R410A

Modello: U-36PE2E5A

Unità in pompa di calore altamente efficiente, raffreddata ad aria dotata di compressore/scambiatore per il riscaldamento o raffreddamento, che può essere collegato ad un massimo di 1 unità interna Panasonic. L’unità esterna può essere utilizzato in combinazione con altre unità esterne Panasonic ECOi/ PACi, che possono essere controllate insieme.

Struttura
Unità compatta nel design e resistente alle intemperie. Involucro realizzato in telaio autoportante e pannelli laterali in lamiera d'acciaio zincata e verniciata con polvere di colore di tonalità chiara (Munsell 1Y 8.5 / 0.5). Telaio di base rigido per una facile installazione, progettata per uso interno ed esterno.

Ciclo di refrigerazione
Ciclo di refrigerazione, ottimizzato per gas refrigerante R410A, comprendente i seguenti componenti principali: compressore, valvola di espansione elettronica, evaporatore, condensatore, ricevitore di liquido, filtro, separatore d'olio, valvola a 4 vie e relativo controllo, attrezzature di sicurezza, valvole di blocco sulla tubazione del liquido e del gas, manopole di servizio con valvole Schrader. Il ciclo di refrigerazione sarà garantito da un quantitativo di refrigerante iniziale.

Compressore
Un compressore twin rotary inverter, ottimizzati per il refrigerante R410A. Completo di anti-vibranti per la riduzione della rumorosità della macchina e riscaldatore del carter. Controllo preciso con il sistema di monitoraggio dinamico del carico dell'edificio e regolazione della velocità del compressore alle condizioni prevalenti.

Condensatore
Alta efficienza dello scambiatore di calore in tubo di rame e alette di alluminio con speciale profilo in sezione trasversale e protezione superficiale resistente alle condizioni ambientali avverse. Ottimizzato per l'uso con refrigerante R410A.

Valvola di espansione elettronica
Valvola di alta e bassa pressione controllata da microprocessore, ottimizzata per l'uso con R410A, progettata per garantire la carica ottimale sull’evaporatore e, allo stesso tempo, un controllo preciso del surriscaldamento.

Ventilatore
Ventilatore assiale con variatore di velocità per ottimizzare la pressione all'interno dello scambiatore di calore e per alta efficienza, specialmente nel funzionamento a bassa velocità. Sistema di mandata dell’aria con griglia di protezione realizzato per l'ottimizzazione del flusso d'aria uniforme e a bassa rumorosità anche con volumi d'aria elevati.

Conformità alle Direttive e Norme
L'unità è conforme alle seguenti direttive e standard:
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- EN378-2
- EN60335-1
Specifiche

Modalità di raffreddamento:
Condizioni di misurazione:                            temp. interna 27/19 °C (DB/WB), 
                                                                       temp. esterna 35 °C 
Capacità di raffreddamento nominale	3.6	kW 
Potenza assorbita *	da 0.72	kW
Intervallo di funzionamento 	da –15 a +46	°C

Modalità di riscaldamento:
Condizioni di misurazione:                            temp. interna 20 °C (DB),   
                                                                       temp. esterna 7/6 °C (DB/WB)
Capacità di riscaldamento	4.0	kW
Potenza assorbita *	da 0.76	kW
Intervallo di funzionamento	da –20 a +24	°C

Alimentazione	220 ~ 240	V
Corrente all’avvio *	3.65	A
Corrente all’avvio (max) *	11	A
Potenza max assorbita	2.30	kW
Refrigerante	R410A
Livello di pressione Sonora (in campo libero, distanza di 1 m)	46	dB(A)
Potenza sonora	66	dB
Portata d’aria (max.)	2280	m³/h
Dislivello massimo quando U.I. è sopra U.E./ U.E sopra U.I.	15/30	m
Distanza min/massima tra unità interna ed esterna	3/40	m
Numero massimo di unità interne collegate	1
* Questi valori dipendono dal tipo di unità interne collegate. Si rimanda al manuale.

Dimensioni 
Altezza	619	mm
Larghezza	799	mm
Profondità	299	mm
Peso netto	39	kg

Produttore: PANASONIC
Modello:	U-36PE2E5A

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.