Specifiche		
No.	Qtà.	Descrizione Prodotto	UP	TP	
			€	Ct	€	Ct	
		Unità esterna Panasonic Inverter MiniVRF ECOi a 2 tubi, Pompa di calore, modalità di funzionamento: raffreddamento o riscaldamento 

U-8LE1E8

Unità a pompa di calore raffreddata ad aria altamente efficiente per la combinazione compressore /scambiatore di calore, progettata per il riscaldamento o il raffreddamento e collegabile ad un massimo di 15 unità interne Panasonic ECOi.

Struttura
Linea compatta e sottile, ideale per gli ambienti commerciali di piccola scala ma anche per applicazioni residenziali con spazi di installazione ridotti.
Struttura in lamiera di acciaio resistente agli agenti atmosferici, con telaio resistente alla torsione. Il ciclo di refrigerazione può essere commutato in modalità pompa di calore. Alta efficienza dello scambiatore di calore in tubo di rame con alette in alluminio legati meccanicamente. Due ventilatori assiali ad azionamento diretto, bilanciati staticamente e dinamicamente per il funzionamento estremamente regolare, con protezione termica all’interno del motore. Controllo elettronico della velocità del ventilatore consente il funzionamento fino a -10 ° C in raffreddamento. Compressore con controllo della frequenza e anti-vibrazioni delle apparecchiature a livelli di rumorosità estremamente bassi e funzionamento a risparmio energetico. La valvola di espansione controlla la corretta quantità di refrigerante durante il funzionamento. L’unità è pre-caricata in fabbrica con il refrigerante R410A.

Ciclo di refrigerazione 
Ciclo di refrigerazione, ottimizzato per il refrigerante R410A, comprendente i seguenti componenti principali: compressore, valvola di espansione elettronica, evaporatore / condensatore, ricevitore di liquido, filtro, separatore d'olio, valvola a 4 vie e relativi dispositivi di controllo e sicurezza, valvole di intercettazione sulla linea del liquido e dell’aspirazione, porte di servizio con valvole Schrader. Il sistema deve essere sottoposto a vuoto e caricato con la carica di refrigerante adeguata.

Compressore 
Un compressore rotary inverter DC 2-pistoni, ottimizzato per refrigerante R410A. Completo di anti-vibrazione e riduzione della rumorosità della macchina, e riscaldatore carter. Controllo preciso mediante il sistema di monitoraggio dinamico del carico dell'edificio e regolazione della velocità del compressore in base alle condizioni prevalenti.

Condensatore 
Scambiatore di calore ad alta efficienza in tubo di rame ed alette in alluminio con speciale profilo in sezione trasversale e protezione delle superfici altamente resistente contro condizioni ambientali avverse. Ottimizzato per l'uso con refrigerante R410A.

Valvola di espansione elettronica 
Valvola di alta e bassa pressione controllata da microprocessore, ottimizzata per l'uso con gas refrigerante R410A, progettata per garantire un carico ottimale all’ evaporatore e allo stesso tempo un preciso controllo del surriscaldamento.

Ventilatore 
Due ventilatori assiali con azionamento a velocità variabile per la pressione ottimale all'interno dello scambiatore di calore e per l'alta efficienza, specialmente nel funzionamento a bassa velocità. Sistema di espulsione dell’aria orizzontale per l’ottimizzazione dei flussi aerodinamici e riduzione del rumore del flusso d'aria, anche con elevati volumi d'aria.

Controllo a microprocessore 
Il microprocessore, oltre al controllo ottimizzato a pieno carico e a carico parziale durante raffreddamento e riscaldamento, esegue anche le seguenti funzioni:
-	Rilevamento automatico e indirizzamento delle unità interne del sistema durante la prima messa in servizio
-	Autodiagnosi di tutte le unità interne ed esterne collegate
-	Controllo del sottoraffreddamento
-	Controllo del livello di refrigerante nel ricevitore di liquido
-	Controllo Inverter per il compressore in base alle esigenze di capacità richieste generando un segnale di controllo ottimizzato, chiaro e sinusoidale
-	Controllo elettronico della valvola di espansione
-	Controllo della ventola al fine di ottenere una distribuzione di pressione ottimale all'interno dello scambiatore di calore
-	Selezione della commutazione automatica tra la modalità raffreddamento e riscaldamento
-	Impostazione regolabile della pressione del sistema di sistema (27 - 38 bar) per l'uso con i kit di rinnovo VRF, ad esempio, per la conversione da R22 a refrigeranti R410A
-	Funzione di assistenza selezionabile con controllo distanza standard CZ-RTC4
-	Funzioni di sicurezza per proteggere il sistema VRF

Caratteristiche aggiuntive 
-	Ampio range di funzionamento fino a -10 °C BS in raffreddamento e fino a -20 ° C BU in riscaldamento
-	Rapporto di capacità tra unità interne/esterne collegabili fino al 130%
-	Lunghezza massima totale delle tubazioni pari a 300 m
-	Lunghezza massima tubazioni effettiva pari a 150 m
-	Funzionamento anche durante la manutenzione
-	8 diversi tipi di comandi di controllo
- Possibilità di azionare la modalità silenziosa (ad esempio per installazione in condominio) con 3 livelli di rumorosità.
- Prevalenza massima dei ventilatori in espulsione: 35 Pa per mantenere elevata capacità.

Conformità alle direttive UE
L'unità è conforme alle seguenti direttive UE:
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- EN 60335-1:2012 + A11:2014
   - EN60335-2-40:2003 +A1:2006 +A2:2009 +A11:2004 +A12:2005 +A13:2012

Specifiche Tecniche

Modalità di funzionamento in raffrescamento:
Condizioni operative: Temp. interna 27/19 °C (DB/WB), Temp. Esterna 35 °C, Rapporto di capacità tra unità interne ed esterne pari a 100 %

Capacità nominale in raffrescamento	22,4	kW 
Assorbimento	5,89	kW
Amperaggio	9,15	A
Energy Efficiency Ratio (EER)	3,80	
Intervallo di temperatura di funzionamento	da –10 a +46	°C BS

Modalità di funzionamento in riscaldamento:
Condizioni operative: Temp. interna 20 °C (DB), Temp. Esterna 7/6 °C (DB/WB), Rapporto di capacità tra unità interne ed esterne pari a 100 %

Capacità nominale in riscaldamento	25,0	kW
Assorbimento	6,22	kW
Amperaggio	9,65	A
Coefficient of Performance (COP)	4,02
Intervallo di temperatura di funzionamento	da –20 a +18	°C BU

Alimentazione elettrica                                                           380 ~ 415 V, 50 Hz
Corrente d’avvio	1	A
Refrigerante	R410A
Carica di refrigerante alla spedizione	6,3	kg
Diametro tubazioni refrigerante (linea gas/liquido)	19,05/9,52	mm
Livello di potenza sonora                                                                        81  dB(A)
Livello di pressione sonora 1)	60	dB(A)
 - Modalità silenziosa 1 1)	57	dB(A)
 - Modalità silenziosa 2 1)	55	dB(A)
 - Modalità silenziosa 3 1)	53	dB(A)
Portata d’aria	9000	m³/h
Max. dislivello tra unità interne ed esterne 2)	50/40	m
Max. distanza tra unità interna ed esterna	150	m
Max. lunghezza totale delle tubazioni	300	m
Max. numero di unità interne collegabili	15

Dimensioni 
Altezza	1500	mm
Larghezza	980	mm
Profondità	370	mm
Peso Netto	132	kg

(1) Misura in campo libero a 1,5 m di distanza (modalità  normale)
(2) Unità posta sopra / unità posta sotto

Produttore:  PANASONIC
Modello:	    U-8LE1E8

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.