Specifiche		
No.	Qty.	Descrizione Prodotto	PU	PTOT	
			€	Ct	€	Ct	
		Kit Panasonic (AHU Kit)  per collegamento unità esterne Pac-i ad Unità di Trattamento Aria (AHU) per raffreddamento e riscaldamento, gas refrigerante R410A.

PAW-280PAH2L

Funzioni
Il kit AHU per Paci consente il collegamento di scambiatori di calore ad espansione diretta presenti in Unità di Trattamento Aria reperite localmente, con sistemi commerciali Panasonic Pac-i. Si utilizza refrigerante R410A.

Dettagli delle parti fornite

Kit fornito pronto per il collegamento e completo di custodia in plastica con piastra di montaggio in metallo per installazione interna, sportello incernierata, accessori di montaggio e fissaggio a parete. Il kit include connettore PAW-T10 e PAW-OCT PCBs. Tre sensori di temperatura per installazione in sito per lo scambiatore (gas/liquido) e per la ripresa dell'aria, completi di accessori di montaggio. 
Pannello di controllo integrato CZ-RTC2/4.

Descrizione Tecnica

Box Controller comprensivo di controllo PCB, trasformatore e terminali, completo di cablaggio interno e sensori di temperatura collegati ai morsetti corretti. Un sensore di temperatura per controllare la quantità di riempimento in ingresso allo  scambiatore di calore, un sensore di temperatura per il controllo del quantitativo a metà dello scambiatore di calore e un terzo sensore di temperatura per misurare la temperatura dell'aria di ritorno alla UTA.
Il kit UTA può essere controllato con il comando remoto a filo CZ-RTC2/4 o tramite un sistema di domotica (BMS).

Combinazioni possibili
-	E’ ammessa soltanto l’installazione 1 a 1 (1x unità esterna PACi  + 1 x PAW-280PAH2L). Non sono ammesse installazioni che prevedono più di un’unità esterna o più di un kit AHU.
-	Non sono ammesse installazioni miste di AHU e unità interne nello stesso sistema.

Opzioni 
Segnali digitali esterni possono essere integrati tramite i PAW-T10 (input: On / off remoto, Proibizione dell’Unità /Telecomando vietare da un segnale ad impulso o permanente; output: Funzionamento e indicazione di allarme tramite segnali permanenti) e PAW-OCT (Segnali di funzionamento in uscita: Ventilatore, Riscaldamento, raffreddamento, termostato ON / OFF, sbrinamento). L’interfaccia (opzionale) CZ-CAPBC2 MINI Seri-para U.I/U.E permette di impostare un punto d’arresto e segnale analogico esterno 0-10 V o 0-140 .
Possibilità di controllo di ulteriori ventilatori esterni.

Controllo di più sistemi Panasonic PACi tramite bus di comunicazione P-Link (di serie), controllo centralizzato tramite comandi opzionali: 
-	dispositivo di controllo CZ-64ESMC2 in combinazione con modulo timer CZ-ESWC2
-	controllo intelligente CZ-256ESMC2
-	CZ-CWEBC2 Web Interface o P-AIMS software.

Possono essere utilizzate interfacce aggiuntive per la comunicazione con i Sistemi di domotica aventi protocolli LON, KNX, Modbus TCP o Modbus RTU.

Specifiche:

Intervallo di controllo in raffrescamento: 	da 5.0 a 25.0	kW
Intervallo di controllo in riscaldamento: 	da 7.0 a 28.0	kW
Alimentazione: 	230/1/50	V/ph/Hz
Dimensioni Altezza/Larghezza/Profondità	278 / 278 / 180	mm
Peso	4.25	kg
Intervallo di temperatura di funzionamento 
in raffrescamento1)	18 to 32	°C
Intervallo di temperatura di funzionamento 
in riscaldamento1)	16 to 30	°C
Volume scambiatore (min-max)                                        vedere scheda tecnica
1) Temperatura dell’aria entrante all’ingresso dello scambiatore di calore

Produttore:	PANASONIC
Modello:	PAW-280PAH2L

Specifiche soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.